{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":482,"n_cols":12,"rows_kept":482,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[12,3,12,7],[13,3,13,8],[16,3,16,7],[17,3,17,8],[20,3,20,7],[21,3,21,8],[24,3,24,8],[28,3,28,7],[29,3,29,8],[32,3,32,7],[33,3,33,8],[36,3,36,7],[37,3,37,8],[40,3,40,7],[41,3,41,8],[44,3,44,7],[45,3,45,8],[48,3,48,7],[49,3,49,8],[52,3,52,7],[53,3,53,8],[56,3,56,7],[57,3,57,8],[60,3,60,7],[61,3,61,8],[64,3,64,7],[65,3,65,8],[68,3,68,7],[69,3,69,8],[72,3,72,7],[73,3,73,8],[76,3,76,7],[77,3,77,8],[80,3,80,7],[81,3,81,8],[84,3,84,7],[85,3,85,8],[88,3,88,7],[89,3,89,8],[92,3,92,7],[93,3,93,8],[96,3,96,7],[97,3,97,8],[100,3,100,7],[101,3,101,8],[104,3,104,7],[105,3,105,8],[108,3,108,7],[109,3,109,8],[112,3,112,7],[113,3,113,8],[116,3,116,7],[117,3,117,8],[120,3,120,7],[121,3,121,8],[124,3,124,7],[125,3,125,8],[128,3,128,7],[129,3,129,8],[132,3,132,7],[133,3,133,8],[136,3,136,7],[137,3,137,8],[140,3,140,7],[141,3,141,8],[144,3,144,7],[145,3,145,8],[148,3,148,7],[149,3,149,8],[152,3,152,7],[153,3,153,8],[156,3,156,7],[157,3,157,8],[160,3,160,7],[161,3,161,8],[164,3,164,7],[165,3,165,8],[168,3,168,7],[169,3,169,8],[172,3,172,7],[173,3,173,8],[176,3,176,7],[177,3,177,8],[180,3,180,7],[181,3,181,8],[184,3,184,7],[185,3,185,8],[188,3,188,7],[189,3,189,8],[192,3,192,7],[193,3,193,8],[196,3,196,7],[197,3,197,8],[200,3,200,7],[201,3,201,8],[204,3,204,7],[205,3,205,8],[208,3,208,7],[209,3,209,8],[212,3,212,7],[213,3,213,8],[216,3,216,7],[217,3,217,8],[220,3,220,7],[221,3,221,8],[224,3,224,7],[225,3,225,8],[228,3,228,7],[229,3,229,8],[232,3,232,7],[233,3,233,8],[236,3,236,7],[237,3,237,8],[240,3,240,7],[241,3,241,8],[244,3,244,7],[245,3,245,8],[248,3,248,7],[249,3,249,8],[252,3,252,7],[253,3,253,8],[256,3,256,7],[257,3,257,8],[260,3,260,7],[261,3,261,8],[264,3,264,8],[268,3,268,7],[269,3,269,8],[272,3,272,8],[276,3,276,7],[277,3,277,8],[280,3,280,7],[281,3,281,8],[284,3,284,7],[285,3,285,8],[288,3,288,8],[292,3,292,7],[293,3,293,8],[296,3,296,7],[297,3,297,8],[300,3,300,7],[301,3,301,8],[304,3,304,7],[305,3,305,8],[308,3,308,7],[309,3,309,8],[312,3,312,8],[316,3,316,7],[317,3,317,8],[320,3,320,7],[321,3,321,8],[324,3,324,7],[325,3,325,8],[328,3,328,7],[329,3,329,8],[332,3,332,7],[333,3,333,8],[336,3,336,7],[337,3,337,8],[340,3,340,7],[341,3,341,8],[344,3,344,7],[345,3,345,8],[348,3,348,7],[349,3,349,8],[352,3,352,7],[353,3,353,8],[356,3,356,7],[357,3,357,8],[360,3,360,7],[361,3,361,8],[364,3,364,7],[365,3,365,8],[368,3,368,7],[369,3,369,8],[372,3,372,7],[373,3,373,8],[376,3,376,7],[377,3,377,8],[380,3,380,7],[381,3,381,8],[384,3,384,7],[385,3,385,8],[388,3,388,8],[392,3,392,7],[393,3,393,8],[396,3,396,7],[397,3,397,8],[400,3,400,7],[401,3,401,8],[404,3,404,8],[408,3,408,7],[409,3,409,8],[412,3,412,7],[413,3,413,8],[416,3,416,7],[417,3,417,8],[420,3,420,7],[421,3,421,8],[424,3,424,7],[425,3,425,8],[428,3,428,7],[429,3,429,8],[432,3,432,8],[436,3,436,7],[437,3,437,8],[440,3,440,7],[441,3,441,8],[444,3,444,7],[445,3,445,8],[448,3,448,7],[449,3,449,8],[452,3,452,7],[453,3,453,8],[456,3,456,8],[460,3,460,7],[461,3,461,8],[464,3,464,7],[465,3,465,8],[468,3,468,8],[472,3,472,7],[473,3,473,8],[476,3,476,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"PR-2024-071. ELECT. SILO FANGOS ETAP"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"INSTALACIÓN EN CCM-B"]
[]
[null,1.01,null,"UN Posición de salida en CCM-B de fangos"]
[{"$nulls":3},"Suministro, montaje y conexionado de posición de salida en CCM-B de fangos compuesto por magnetotérmico de 4x63 A curva C 15 kA iC60H de SCHNEIDER referencia  A9F89463, junto con diferencial  de 4x80A/500 clase A superinmunizado y selectivo de SCHNEIDER, referencia A9R37480, alimentados desde el sistema de tensión NO asegurada 400 V. Incluye mano de obra, cableados de enlace, punteras y material auxiliar."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":431.9,"d":"431.90 €"},{"v":431.9,"d":"431.90 €"}]
[]
[null,1.02,null,"M Manguera 5x16 RZ1-K"]
[{"$nulls":3},"Suministro, tendido y conexionado de manguera 5x16 RZ1-K desde la posición de salida del CCM-B de fangos hasta el nuevo cuadro de fangos."]
[{"$nulls":9},{"v":55,"d":"55.00"},{"v":18.45,"d":"18.45 €"},{"v":1014.75,"d":"1,014.75 €"}]
[]
[null,1.03,null,"UN Desmontaje en CCM"]
[{"$nulls":3},"Mano de obra por desmontaje en CCM de las posiciones de salida actuales de cinta transportadora de fangos, equipo de preparación de poli, electroválvula de agua para preaparación de poli. No se retiran las mangueras de las bandejas."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":191.2,"d":"191.20 €"},{"v":191.2,"d":"191.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL INSTALACIÓN EN CCM-B",{"$nulls":7},{"v":1637.8500000000001,"d":"1,637.85 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"NUEVO CCM SILO DE FANGOS"]
[]
[null,2.01,null,"UN Armario SCHNEIDER NSYSM2016402DP"]
[{"$nulls":3},"Suministro y montaje en taller de armario SCHNEIDER NSYSM2016402DP de dimensiones 2000x1600x400 mm. con placa de montaje, pasacables inferior y zócalo inferior de 100 mm. de altura."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1840.2,"d":"1,840.20 €"},{"v":1840.2,"d":"1,840.20 €"}]
[]
[null,2.02,null,"UN Seccionador general de 4x100 A"]
[{"$nulls":3},"Suministro, colocación y conexionado de seccionador general de 4x100 A. corriente alterna modelo INS100 de SCHNEIDER (referencia 28909) como elemento general de corte del cuadro."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":146.35,"d":"146.35 €"},{"v":146.35,"d":"146.35 €"}]
[]
[null,2.03,null,"UN Repartidor de KOBAN de 4x160 A"]
[{"$nulls":3},"Repartidor de KOBAN, ERIFLEX o similar de 4x160 A. con 13 agujeros de salida."]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":59.3,"d":"59.30 €"},{"v":118.6,"d":"118.60 €"}]
[]
[null,2.04,null,"UN Protección contra sobretensiones transitorias 400 V"]
[{"$nulls":3},"Suministro, colocación y conexionado de protección contra sobretensiones transitorias  SCHNEIDER 400 V. ref. A9L16482, incluso fusibles extraibles de protección de 50 A."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":286.6,"d":"286.60 €"},{"v":286.6,"d":"286.60 €"}]
[]
[null,2.05,null,"UN Magnetotérmico general de 4x32 A"]
[{"$nulls":3},"Suministro, colocación y conexionado de magnetotérmico general de alimentación a cuadro polipack de fangos de 4x32 A. corriente alterna modelo iC60N curva C referencia A9F79432  de SCHNEIDER."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":65.3,"d":"65.30 €"},{"v":65.3,"d":"65.30 €"}]
[]
[null,2.06,null,"UN Magnetotérmico general de 3x10 A"]
[{"$nulls":3},"Suministro, colocación y conexionado de magnetotérmico de alimentación a centrífuga de 3x10 A. corriente alterna modelo iC60N curva C referencia A9F79310  de SCHNEIDER."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":56.2,"d":"56.20 €"},{"v":56.2,"d":"56.20 €"}]
[]
[null,2.07,null,"UN VIGI adosado a magnetotérmico de 3x25 A"]
[{"$nulls":3},"Suministro, colocación y conexionado de VIGI adosado a magnetotérmico de alimentación a centrífuga de 3x25 A. 300 mA.referencia A9Q24325  de SCHNEIDER."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":190.55,"d":"190.55 €"},{"v":190.55,"d":"190.55 €"}]
[]
[null,2.08,null,"UN Contactor de 3x18 A"]
[{"$nulls":3},"Suministro, colocación y conexionado de contactor de alimentación a centrífuga de 3x18 A. referencia LC1-D18B7 de SCHNEIDER."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":45.6,"d":"45.60 €"},{"v":45.6,"d":"45.60 €"}]
[]
[null,2.09,null,"UN Variador de frecuencia SD300"]
[{"$nulls":3},"Suministro, colocación y conexionado de variador de frecuencia SD300 de POWER ELECTRONICS de 4 KW. 400 V. par constante."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":610.54,"d":"610.54 €"},{"v":610.54,"d":"610.54 €"}]
[]
[null,2.1,null,"UN Protecciones completas según descripción"]
[{"$nulls":3},"Suministro, colocación y conexionado de protecciones completas para servicios auxiliares del nuevo CCM formado por: diferencial 2x25 A. 300 mA. clase AC de SCHNEIDER ref. A9R84225, 3 uds. magnetotérmicos de 2x2 A. curva C iC60N, de SCHNEIDER ref. A9F74202,1 ud. magnetotérmico de 2x10 A. curva C iC60N, de SCHNEIDER ref. A9F79210, incluso 2 luminarias, 2 termostatos, 1 ventilador,1 resistencia de caldeo y una toma de carril, según listado de materiales de los esquemas."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":435.3,"d":"435.30 €"},{"v":435.3,"d":"435.30 €"}]
[]
[null,2.11,null,"UN Protecciones completas según descripción"]
[{"$nulls":3},"Suministro, colocación y conexionado de protecciones completas para circuito de maniobra 24 Vca del nuevo CCM formado por: 1 ud. magnetotérmicos de 2x4 A. curva D iC60N, de SCHNEIDER ref. A9F75204,1 ud. magnetotérmico de 2x10 A. curva C iC60N, de SCHNEIDER ref. A9F79210, y trafo de maniobra POLYLUX de 320 VA 400/24 V. modelo PC320."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":286.3,"d":"286.30 €"},{"v":286.3,"d":"286.30 €"}]
[]
[null,2.12,null,"UN Protecciones de maniobra formado por: magnetotérmico de 1x2+N A"]
[{"$nulls":3},"Suministro, colocación y conexionado de protecciones de maniobra formado por: magnetotérmico de 1x2+N A. DPN, de SCHNEIDER ref. A9P53602"]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":33.4,"d":"33.40 €"},{"v":400.8,"d":"400.80 €"}]
[]
[null,2.14,null,"UN Magnetotérmico de alimentación a motor de 3x10 A"]
[{"$nulls":3},"Suministro, colocación y conexionado de magnetotérmico de alimentación a motor de 3x10 A. corriente alterna modelo iC60N curva C referencia A9F79310  de SCHNEIDER."]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":56.2,"d":"56.20 €"},{"v":337.2,"d":"337.20 €"}]
[]
[null,2.15,null,"UN Magnetotérmico de 3x6 A"]
[{"$nulls":3},"Suministro, colocación y conexionado de magnetotérmico de alimentación a motor de 3x6 A. corriente alterna modelo iC60N curva C referencia A9F79306  de SCHNEIDER."]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":58.1,"d":"58.10 €"},{"v":116.2,"d":"116.20 €"}]
[]
[null,2.16,null,"UN Magnetotérmico de 4x25 A"]
[{"$nulls":3},"Suministro, colocación y conexionado de magnetotérmico de alimentación a motor de 4x25 A. corriente alterna modelo iC60N curva C referencia A9F79425  de SCHNEIDER."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":68.75,"d":"68.75 €"},{"v":68.75,"d":"68.75 €"}]
[]
[null,2.17,null,"UN VIGI diferencial adosado a magnetotérmicode 3x25 A"]
[{"$nulls":3},"Suministro, colocación y conexionado de VIGI diferencial adosado a magnetotérmico para  alimentación a motor de 3x25 A. 300 mA clase AC de SCHNEIDER referencia A9Q14325 ."]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":181.2,"d":"181.20 €"},{"v":1449.6,"d":"1,449.60 €"}]
[]
[null,2.18,null,"UN VIGI diferencial adosado a magnetotérmicode 4x63 A"]
[{"$nulls":3},"Suministro, colocación y conexionado de VIGI diferencial adosado a magnetotérmico para  alimentación a motor de 4x63 A. 300 mA clase A de SCHNEIDER referencia A9V24463 ."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":263.4,"d":"263.40 €"},{"v":263.4,"d":"263.40 €"}]
[]
[null,2.19,null,"UN Contactor de 3x18 A"]
[{"$nulls":3},"Suministro, colocación y conexionado de contactor para  alimentación a motor de 3x18 A. de SCHNEIDER referencia LC1-D18B7 ."]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":45.6,"d":"45.60 €"},{"v":319.2,"d":"319.20 €"}]
[]
[null,2.2,null,"UN Contactor de 3x40 A"]
[{"$nulls":3},"Suministro, colocación y conexionado de contactor para  alimentación a motor de 3x40 A. de SCHNEIDER referencia LC1-D40B7 ."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":96.8,"d":"96.80 €"},{"v":96.8,"d":"96.80 €"}]
[]
[null,2.21,null,"UN Inversor de 3x18 A"]
[{"$nulls":3},"Suministro, colocación y conexionado de inversor para  alimentación a motor de 3x18 A. de SCHNEIDER referencia LC2-D18B7 ."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":102.75,"d":"102.75 €"},{"v":102.75,"d":"102.75 €"}]
[]
[null,2.22,null,"UN Relé térmico de ajuste fino 5,5-8 A"]
[{"$nulls":3},"Suministro, colocación y conexionado de relé térmico de ajuste fino 5,5-8 A. para contactor de  alimentación a motor , incluso adaptador a carril DIN de SCHNEIDER referencia LRD-12 más adaptador ."]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":59.8,"d":"59.80 €"},{"v":119.6,"d":"119.60 €"}]
[]
[null,2.23,null,"UN Relé térmico de ajuste fino 1,6-2,5 A."]
[{"$nulls":3},"Suministro, colocación y conexionado de relé térmico de ajuste fino 1,6-2,5 A. para contactor de  alimentación a motor , incluso adaptador a carril DIN de SCHNEIDER referencia LRD-07 más adaptador ."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":59.8,"d":"59.80 €"},{"v":59.8,"d":"59.80 €"}]
[]
[null,2.24,null,"UN Relé térmico de ajuste fino 4-6 A"]
[{"$nulls":3},"Suministro, colocación y conexionado de relé térmico de ajuste fino 4-6 A. para contactor de  alimentación a motor , incluso adaptador a carril DIN de SCHNEIDER referencia LRD-10 más adaptador ."]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":59.8,"d":"59.80 €"},{"v":239.2,"d":"239.20 €"}]
[]
[null,2.25,null,"UN Relé térmico de ajuste fino 1-1,6 A"]
[{"$nulls":3},"Suministro, colocación y conexionado de relé térmico de ajuste fino 1-1,6 A. para contactor de  alimentación a motor , incluso adaptador a carril DIN de SCHNEIDER referencia LRD-06 más adaptador ."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":181.2,"d":"181.20 €"},{"v":181.2,"d":"181.20 €"}]
[]
[null,2.26,null,"UN Arrancador estático V6 de POWER ELECTRONICS de 24 A"]
[{"$nulls":3},"Suministro, colocación y conexionado de arrancador estático V6 de POWER ELECTRONICS de 24 A. con bypass integrado, incluso kits de protección pletinas de potencia para evitar contactos directos."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":918.7,"d":"918.70 €"},{"v":918.7,"d":"918.70 €"}]
[]
[null,2.27,null,"UN Contacto auxiliar de estado iOF"]
[{"$nulls":3},"Suministro, colocación y conexionado de contacto auxiliar de estado iOF para aparamenta SCHNEIDER iC60N."]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":33.2,"d":"33.20 €"},{"v":265.6,"d":"265.60 €"}]
[]
[null,2.28,null,"UN Limitador de par electrónico modelo M20 ELFI de EMOTRON hasta 10A"]
[{"$nulls":3},"Suministro, colocación y conexionado de limitador de par electrónico modelo M20 ELFI de EMOTRON, con trafo de intensidad de hasta 10 A."]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":695.4,"d":"695.40 €"},{"v":2086.2,"d":"2,086.20 €"}]
[]
[null,2.29,null,"UN Limitador de par electrónico modelo M20 ELFI de EMOTRON hasta 25A"]
[{"$nulls":3},"Suministro, colocación y conexionado de limitador de par electrónico modelo M20 ELFI de EMOTRON, con trafo de intensidad de hasta 25 A."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":695.4,"d":"695.40 €"},{"v":695.4,"d":"695.40 €"}]
[]
[null,2.3,null,"UN Relé temporizador ON-DELAY/OFF-DELAY"]
[{"$nulls":3},"Suministro, colocación y conexionado de relé temporizador ON-DELAY/OFF-DELAY de SCHNEIDER referencia RE22R1AKMR ."]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":123.2,"d":"123.20 €"},{"v":492.8,"d":"492.80 €"}]
[]
[null,2.31,null,"UN Conjunto de relés auxiliares, pulsantería y señalización según descripción"]
[{"$nulls":3},"Suministro, colocación y conexionado de conjunto de relés auxiliares, pulsantería y señalización completa para motores de arranque directo, según esquemas."]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":196.4,"d":"196.40 €"},{"v":1374.8,"d":"1,374.80 €"}]
[]
[null,2.32,null,"UN Conjunto de relés auxiliares, pulsantería y señalización según descripción"]
[{"$nulls":3},"Suministro, colocación y conexionado de conjunto de relés auxiliares, pulsantería y señalización completa para motores con arrancador estático, según esquemas."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":205.3,"d":"205.30 €"},{"v":205.3,"d":"205.30 €"}]
[]
[null,2.33,null,"UN Conjunto de relés auxiliares, pulsantería y señalización según descripción"]
[{"$nulls":3},"Suministro, colocación y conexionado de conjunto de relés auxiliares, pulsantería y señalización completa para motores tipo compuerta con inversor, según esquemas."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":249.6,"d":"249.60 €"},{"v":249.6,"d":"249.60 €"}]
[]
[null,2.34,null,"UN Magnetotérmico de alimentación a fuente de 2x6 A"]
[{"$nulls":3},"Suministro, colocación y conexionado de magnetotérmico de alimentación a fuente de 2x6 A. corriente alterna modelo iC60N curva C referencia A9F79206  de SCHNEIDER."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":39.4,"d":"39.40 €"},{"v":39.4,"d":"39.40 €"}]
[]
[null,2.35,null,"UN  VIGI adosado a magnetotérmico de alimentación a fuente de 2x25 A"]
[{"$nulls":3},"Suministro, colocación y conexionado de VIGI adosado a magnetotérmico de alimentación a fuente de 2x25 A. 30 mA.clase A referencia A9Q31225  de SCHNEIDER."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":143.55,"d":"143.55 €"},{"v":143.55,"d":"143.55 €"}]
[]
[null,2.36,null,"UN Fuente de alimentación SIEMENS de 24 Vcc 5 A"]
[{"$nulls":3},"Suministro, colocación y conexionado de una fuente de alimentación SIEMENS de 24 Vcc 5 A. modelo 6EP3333-7SB00-0AX0 o similar."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":276.33,"d":"276.33 €"},{"v":276.33,"d":"276.33 €"}]
[]
[null,2.37,null,"UN Módulo de conmutación SIEMENS de 24 Vcc 10 A"]
[{"$nulls":3},"Suministro, colocación y conexionado de un módulo de conmutación SIEMENS de 24 Vcc 10 A. modelo 6EP4134-3AB00-2AY0 o similar."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":419.85,"d":"419.85 €"},{"v":419.85,"d":"419.85 €"}]
[]
[null,2.38,null,"UN Batería de apoyo SIEMENS 24 Vcc 7Ah"]
[{"$nulls":3},"Suministro, colocación y conexionado de una batería de apoyo SIEMENS 24 Vcc 7Ah. UPS1100 o equivalente actualizado, modelo 6EP4134-0GB00- 0AY0."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":331.25,"d":"331.25 €"},{"v":331.25,"d":"331.25 €"}]
[]
[null,2.39,null,"UN Magnetotérmico general de salida de 2x5 A"]
[{"$nulls":3},"Suministro, colocación y conexionado de magnetotérmico general de salida de 2x5 A. corriente contínua modelo C60H-DC referencia A9N61525 para proteger toda la carga."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":121.1,"d":"121.10 €"},{"v":121.1,"d":"121.10 €"}]
[]
[null,2.4,null,"UN Bloques de 4 fusibles electrónicos PSE200U de SIEMENS"]
[{"$nulls":3},"Suministro, colocación y conexionado de bloques de 4 fusibles electrónicos PSE200U de SIEMENS regulables de 0,5-3 Acc. con contacto auxiliar de defecto libre de potencial general."]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":129.6,"d":"129.60 €"},{"v":259.2,"d":"259.20 €"}]
[]
[null,2.41,null,"UN Protecciones contra sobretensiones CIRPROTEC DIN24V-3A"]
[{"$nulls":3},"Suministro, colocación y conexionado de protecciones contra sobretensiones CIRPROTEC DIN24V-3A"]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":98.1,"d":"98.10 €"},{"v":196.2,"d":"196.20 €"}]
[]
[null,2.42,null,"UN SIMATIC ET 200SP, IM 155-6PN ST"]
[{"$nulls":3},"Suministro, colocación y conexionado de SIMATIC ET 200SP, IM 155-6PN ST, SIEMENS ref. 6ES7155-1AA01-0BN0."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":415.98,"d":"415.98 €"},{"v":415.98,"d":"415.98 €"}]
[]
[null,2.43,null,"UN SIMATIC ET 200SP, módulo de comunicación CM PTP"]
[{"$nulls":3},"Suministro, colocación y conexionado de SIMATIC ET 200SP, módulo de comunicación CM PTP modelo 6ES7137-6AA01-0BA0."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":432.3,"d":"432.30 €"},{"v":432.3,"d":"432.30 €"}]
[]
[null,2.44,null,"UN SIMATIC ET 200SP, módulo de entradas digitales, DI 16x 24V DC"]
[{"$nulls":3},"Suministro, colocación y conexionado de SIMATIC ET 200SP, módulo de entradas digitales, DI 16x 24V DC Standard, SIEMENS 6ES7131-6BH01-0BA0."]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":119.43,"d":"119.43 €"},{"v":358.29,"d":"358.29 €"}]
[]
[null,2.45,null,"UN SIMATIC ET 200SP, módulo de salidas digitales, DQ 16x 24V DC/0,5A"]
[{"$nulls":3},"Suministro, colocación y conexionado de SIMATIC ET 200SP, módulo de salidas digitales, DQ 16x 24V DC/0,5A Standard, SIEMENS 6ES7132-6BH01-0BA0."]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":138.67,"d":"138.67 €"},{"v":277.34,"d":"277.34 €"}]
[]
[null,2.46,null,"UN SIMATIC ET 200SP, módulo de entrada analógica, AI 8XI 2-/4"]
[{"$nulls":3},"Suministro, colocación y conexionado de SIMATIC ET 200SP, módulo de entrada analógica, AI 8XI 2-/4-Wire Basic SIEMENS 6ES7134-6GF00-0AA1"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":318.11,"d":"318.11 €"},{"v":318.11,"d":"318.11 €"}]
[]
[null,2.47,null,"UN SIMATIC ET 200SP, módulo de salida analógico, AQ 2xI"]
[{"$nulls":3},"Suministro, colocación y conexionado de SIMATIC ET 200SP, módulo de salida analógico, AQ 2xI estándar SIEMENS 6ES7135-6GB00-0BA1."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":227.03,"d":"227.03 €"},{"v":227.03,"d":"227.03 €"}]
[]
[null,2.48,null,"UN SIMATIC ET 200SP, BaseUnit BU15-P16+A0+2D, BU tipo A0"]
[{"$nulls":3},"SIMATIC ET 200SP, BaseUnit BU15-P16+A0+2D, BU tipo A0 SIEMENS 6ES7193-6BP00-0DA0"]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":37.04,"d":"37.04 €"},{"v":74.08,"d":"74.08 €"}]
[]
[null,2.49,null,"UN SIMATIC ET 200SP, BaseUnit BU15-P16+A0+2B, BU tipo A0"]
[{"$nulls":3},"SIMATIC ET 200SP, BaseUnit BU15-P16+A0+2B, BU tipo A0 SIEMENS 6ES7193-6BP00-0BA0"]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":21.15,"d":"21.15 €"},{"v":126.9,"d":"126.90 €"}]
[]
[null,2.5,null,"UN Switch con cuatro puertos RJ45 y un puerto de fibra óptica"]
[{"$nulls":3},"Suministro, colocación y conexionado de switch SIEMENS XB004-1 con cuatro puertos RJ45 y un puerto de fibra óptica SIEMENS 6GK5004-1BD00-1AB2"]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":101.6,"d":"101.60 €"},{"v":101.6,"d":"101.60 €"}]
[]
[null,2.51,null,"UN Aislador galvánico de doble salida"]
[{"$nulls":3},"Suministro, colocación y conexionado de aislador galvánico de doble salida REMBERG-DUPLO-20-EN de doble salida."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":151.3,"d":"151.30 €"},{"v":151.3,"d":"151.30 €"}]
[]
[null,2.52,null,"UN Protector contra sobretensiones para señales 4-20 mA"]
[{"$nulls":3},"Suministro, colocación y conexionado de protector contra sobretensiones para señales 4-20 mA. ISURKI AT30I o similar."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":96.44,"d":"96.44 €"},{"v":96.44,"d":"96.44 €"}]
[]
[null,2.53,null,"UN VEGADIS 371"]
[{"$nulls":3},"Suministro, colocación y conexionado de VEGADIS 371 display acondicionador de VEGA con salida 4-20 mA y 4 contactos de salida mínimo, alimentado a 24 Vcc."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":654.3,"d":"654.30 €"},{"v":654.3,"d":"654.30 €"}]
[]
[null,2.54,null,"UN Caja de fusión sobre carril DIN de 8 bocas de fibra"]
[{"$nulls":3},"Suministro, colocación y conexionado de caja de fusión sobre carril DIN de 8 bocas de fibra, GAESTOPAS o similar. "]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":139.6,"d":"139.60 €"},{"v":279.2,"d":"279.20 €"}]
[]
[null,2.55,null,"UN Pulsantería y pilotos luminosos según descripción"]
[{"$nulls":3},"Suministro, colocación y conexionado de toda la pulsantería y pilotos luminosos generales, según esquemas aportados para este cuadro."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":816.3,"d":"816.30 €"},{"v":816.3,"d":"816.30 €"}]
[]
[null,2.56,null,"UN Material auxiliar para montaje en la envolvente."]
[{"$nulls":3},"Canaleta, relés auxiliares, cableados, bornas, rotulación y material auxiliar para montaje interno de todo el material anterior en la envolvente."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":710.25,"d":"710.25 €"},{"v":710.25,"d":"710.25 €"}]
[]
[null,2.57,null,"UN Mano de obra en taller"]
[{"$nulls":3},"Mano de obra por montaje integral en taller de cuadro anterior."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3360.3,"d":"3,360.30 €"},{"v":3360.3,"d":"3,360.30 €"}]
[]
[null,2.58,null,"UN Mano de obra y montaje en campo"]
[{"$nulls":3},"Mano de obra por transporte y montaje en campo de cuadro anterior."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":650,"d":"650.00 €"},{"v":650,"d":"650.00 €"}]
[]
[null,2.59,null,"UN Material auxiliar"]
[{"$nulls":3},"Material auxiliar de montaje en campo de cuadro: tornillería inoxidable, prensastopas, etc..."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":95,"d":"95.00 €"},{"v":95,"d":"95.00 €"}]
[]
[null,2.13,null,"UN Contactor auxiliar de maniobra"]
[{"$nulls":3},"Suministro, colocación y conexionado de contactor auxiliar de maniobra de SCHNEIDER ref. CAD50B7."]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":69.75,"d":"69.75 €"},{"v":139.5,"d":"139.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL NUEVO CCM SILO DE FANGOS",{"$nulls":7},{"v":25195.539999999997,"d":"25,195.54 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"INSTRUMENTACIÓN"]
[]
[null,3.01,null,"UN Rádar C21 de VEGA"]
[{"$nulls":3},"Suministro, colocación y conexionado de rádar C21 de VEGA en la tubuladura correspondiente del silo.Incluye brida plástica roscada para fijar en la tubuladura del silo."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":996.3,"d":"996.30 €"},{"v":996.3,"d":"996.30 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL INSTRUMENTACIÓN",{"$nulls":7},{"v":996.3,"d":"996.30 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VARIOS"]
[]
[null,4.01,null,"UN Perforación de forjado en 110 mm diámetro"]
[{"$nulls":3},"Perforación de forjado con máquina de perforar y corona de 110 mm. para generar los pasos entre el nuvo cuadro y la zona de canalización de bandeja. Incluye alquiler de perforador y todas las ayudas mecánicas necesarias."]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":126.3,"d":"126.30 €"},{"v":378.9,"d":"378.90 €"}]
[]
[null,4.02,null,"UN Perforación de pared de 220x120 mm "]
[{"$nulls":3},"Perforación de pared de bloque de hormigón para generar un rectangulo de 220x120 mm aprox. para paso de bandeja. Incluye todas las ayudas mecánicas necesarias."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":71.2,"d":"71.20 €"},{"v":71.2,"d":"71.20 €"}]
[]
[null,4.03,null,"UN Desplazar luminaria"]
[{"$nulls":3},"Desplazar luminaria en la sala de almacén para poder colocar la canalización."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":89.35,"d":"89.35 €"},{"v":89.35,"d":"89.35 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VARIOS",{"$nulls":7},{"v":539.4499999999999,"d":"539.45 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"BANDEJA Y TUBO"]
[]
[null,5.01,null,"UN Tapa UNEX perforada de pvc de 200x100 mm"]
[{"$nulls":3},"Suministro y colocación de bandeja con tapa UNEX perforada de pvc de 200x100 mm, incluso todos los accesorios para fijación a techo y pared ."]
[{"$nulls":9},{"v":33,"d":"33.00"},{"v":62.35,"d":"62.35 €"},{"v":2057.55,"d":"2,057.55 €"}]
[]
[null,5.02,null,"UN Tapa UNEX perforada de pvc de 150x60 mm"]
[{"$nulls":3},"Suministro y colocación de bandeja con tapa UNEX perforada de pvc de 150x60 mm, incluso todos los accesorios para fijación a techo y pared ."]
[{"$nulls":9},{"v":24,"d":"24.00"},{"v":49.55,"d":"49.55 €"},{"v":1189.2,"d":"1,189.20 €"}]
[]
[null,5.03,null,"UN Bandeja de rejilla de acero galvanizada en caliente de 150x60 mm"]
[{"$nulls":3},"Suministro y colocación de bandeja de rejilla de acero galvanizada en caliente de 150x60 mm, incluso todos los accesorios para fijación a pared y soportación metálica del silo, para poder acometer a los motores del silo."]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":40.2,"d":"40.20 €"},{"v":482.4,"d":"482.40 €"}]
[]
[null,5.04,null,"UN Bandeja de rejilla de acero galvanizada en caliente de 100x60 mm"]
[{"$nulls":3},"Suministro y colocación de bandeja de rejilla de acero galvanizada en caliente de 100x60 mm, incluso todos los accesorios para fijación a pared y soportación metálica del silo, para poder acometer a los motores del silo."]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":32.95,"d":"32.95 €"},{"v":395.4,"d":"395.40 €"}]
[]
[null,5.05,null,"UN Tubo PVC M25"]
[{"$nulls":3},"Suministro y colocación de tubo de pvc M25 , incluso accesorios y fijaciones para salidas de bandeja a motores y receptores finales, incluso p.p. de latiguillos flexibles."]
[{"$nulls":9},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":9.6,"d":"9.60 €"},{"v":288,"d":"288.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BANDEJA Y TUBO",{"$nulls":7},{"v":4412.55,"d":"4,412.55 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CABLEADO"]
[]
[null,6.01,null,"M Manguera 5x6 RZ1-K"]
[{"$nulls":3},"Suministro, tendido y conexionado de manguera 5x6 RZ1-K desde el nuevo cuadro de fangos hasta el cuadro del polipack de fangos. "]
[{"$nulls":9},{"v":40,"d":"40.00"},{"v":7.95,"d":"7.95 €"},{"v":318,"d":"318.00 €"}]
[]
[null,6.02,null,"M Manguera 4x2,5 mm2 ROZ1-K"]
[{"$nulls":3},"Suministro, tendido y conexionado de manguera 4x2,5 mm2 ROZ1-K (apantallado para variador) desde el nuevo cuadro de fangos hasta el motor de la centrífuga."]
[{"$nulls":9},{"v":48,"d":"48.00"},{"v":6.55,"d":"6.55 €"},{"v":314.4,"d":"314.40 €"}]
[]
[null,6.03,null,"M Manguera 4x2,5 RZ1-K"]
[{"$nulls":3},"Suministro, tendido y conexionado de manguera 4x2,5 RZ1-K desde el nuevo cuadro de fangos hasta el tornillo de recogida bajo centrífuga."]
[{"$nulls":9},{"v":45,"d":"45.00"},{"v":5.1,"d":"5.10 €"},{"v":229.5,"d":"229.50 €"}]
[]
[null,6.04,null,"M Manguera 4x2,5 RZ1-K"]
[{"$nulls":3},"Suministro, tendido y conexionado de manguera 4x2,5 RZ1-K desde el nuevo cuadro de fangos hasta el tornillo de 16 m. que inyecta en el elevador."]
[{"$nulls":9},{"v":42,"d":"42.00"},{"v":5.1,"d":"5.10 €"},{"v":214.2,"d":"214.20 €"}]
[]
[null,6.05,null,"M Manguera 4x6 RZ1-K"]
[{"$nulls":3},"Suministro, tendido y conexionado de manguera 4x6 RZ1-K desde el nuevo cuadro de fangos hasta el tornillo elevador al silo."]
[{"$nulls":9},{"v":58,"d":"58.00"},{"v":7.23,"d":"7.23 €"},{"v":419.34,"d":"419.34 €"}]
[]
[null,6.06,null,"M Manguera 4x2,5 RZ1-K"]
[{"$nulls":3},"Suministro, tendido y conexionado de manguera 4x2,5 RZ1-K desde el nuevo cuadro de fangos hasta el tornillo que mete el fango al interior del silo."]
[{"$nulls":9},{"v":69,"d":"69.00"},{"v":5.1,"d":"5.10 €"},{"v":351.9,"d":"351.90 €"}]
[]
[null,6.07,null,"M Manguera 4x2,5 RZ1-K"]
[{"$nulls":3},"Suministro, tendido y conexionado de manguera 4x2,5 RZ1-K desde el nuevo cuadro de fangos hasta el tornillo extractor 1."]
[{"$nulls":9},{"v":60,"d":"60.00"},{"v":5.1,"d":"5.10 €"},{"v":306,"d":"306.00 €"}]
[]
[null,6.08,null,"M Manguera 4x2,5 RZ1-K"]
[{"$nulls":3},"Suministro, tendido y conexionado de manguera 4x2,5 RZ1-K desde el nuevo cuadro de fangos hasta el tornillo extractor 2."]
[{"$nulls":9},{"v":60,"d":"60.00"},{"v":5.1,"d":"5.10 €"},{"v":306,"d":"306.00 €"}]
[]
[null,6.09,null,"M Manguera 4x2,5 RZ1-K"]
[{"$nulls":3},"Suministro, tendido y conexionado de manguera 4x2,5 RZ1-K desde el nuevo cuadro de fangos hasta el tornillo extractor 3."]
[{"$nulls":9},{"v":60,"d":"60.00"},{"v":5.1,"d":"5.10 €"},{"v":306,"d":"306.00 €"}]
[]
[null,6.1,null,"M Manguera 4x2,5 RZ1-K"]
[{"$nulls":3},"Suministro, tendido y conexionado de manguera 4x2,5 RZ1-K desde el nuevo cuadro de fangos hasta el tornillo extractor 4."]
[{"$nulls":9},{"v":60,"d":"60.00"},{"v":5.1,"d":"5.10 €"},{"v":306,"d":"306.00 €"}]
[]
[null,6.11,null,"M Manguera 4x2,5 RZ1-K"]
[{"$nulls":3},"Suministro, tendido y conexionado de manguera 4x2,5 RZ1-K desde el nuevo cuadro de fangos hasta el motor de la compuerta tajadera."]
[{"$nulls":9},{"v":60,"d":"60.00"},{"v":5.1,"d":"5.10 €"},{"v":306,"d":"306.00 €"}]
[]
[null,6.12,null,"M Manguera 12x1,5 RZ1-K"]
[{"$nulls":3},"Suministro, tendido y conexionado de manguera 12x1,5 RZ1-K desde el nuevo cuadro de fangos hasta la compuerta tajadera para conocer señales de estado."]
[{"$nulls":9},{"v":60,"d":"60.00"},{"v":8.9,"d":"8.90 €"},{"v":534,"d":"534.00 €"}]
[]
[null,6.13,null,"M Manguera 4x1,5 RC4Z1-K"]
[{"$nulls":3},"Suministro, tendido y conexionado de manguera 4x1,5 RC4Z1-K desde el nuevo cuadro de fangos hasta todos los sensores de la centrífuga."]
[{"$nulls":9},{"v":180,"d":"180.00"},{"v":4.6,"d":"4.60 €"},{"v":828,"d":"828.00 €"}]
[]
[null,6.14,null,"M Manguera 7x1,5 RZ1-K"]
[{"$nulls":3},"Suministro, tendido y conexionado de manguera 7x1,5 RZ1-K desde el nuevo cuadro de fangos hasta mandos locales de la centrífuga."]
[{"$nulls":9},{"v":45,"d":"45.00"},{"v":5.1,"d":"5.10 €"},{"v":229.5,"d":"229.50 €"}]
[]
[null,6.15,null,"M Manguera 12x1,5 RZ1-K"]
[{"$nulls":3},"Suministro, tendido y conexionado de manguera 12x1,5 RZ1-K desde el nuevo cuadro de fangos hasta mandos locales del sistema de elevación."]
[{"$nulls":9},{"v":45,"d":"45.00"},{"v":8.9,"d":"8.90 €"},{"v":400.5,"d":"400.50 €"}]
[]
[null,6.16,null,"M Manguera 3x1,5 RC4Z1-K"]
[{"$nulls":3},"Suministro, tendido y conexionado de manguera 3x1,5 RC4Z1-K desde el nuevo cuadro de fangos hasta el radar a colocar en el techo del silo."]
[{"$nulls":9},{"v":70,"d":"70.00"},{"v":4.3,"d":"4.30 €"},{"v":301,"d":"301.00 €"}]
[]
[null,6.17,null,"M Manguera 5x1,5 RC4Z1-K"]
[{"$nulls":3},"Suministro, tendido y conexionado de manguera 5x1,5 RC4Z1-K desde el nuevo cuadro de fangos hasta el display de campo del radar."]
[{"$nulls":9},{"v":60,"d":"60.00"},{"v":4.95,"d":"4.95 €"},{"v":297,"d":"297.00 €"}]
[]
[null,6.18,null,"M Manguera 24x1,5 RZ1-K "]
[{"$nulls":3},"Suministro, tendido y conexionado de manguera 24x1,5 RZ1-K desde el nuevo cuadro de fangos hasta el cuadro de mandos del sistema de extracción."]
[{"$nulls":9},{"v":60,"d":"60.00"},{"v":19.15,"d":"19.15 €"},{"v":1149,"d":"1,149.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CABLEADO",{"$nulls":7},{"v":7116.34,"d":"7,116.34 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CUADROS Y CAJAS AUXILIARES"]
[]
[null,7.01,null,"UN Cuadro PLM 54"]
[{"$nulls":3},"Cuadro PLM 54 de poliéster con placa de montaje de baquelita desplazada para integrar los mandos de campo de 4 tornillos extractores, 1 compuerta de salida, 1 seta de emergencia y un display 46x92 mm. local para indicación de nivel silo, según los planos aportados. Incluye toda la pulsantería y sus conexionados, según memoria."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":963.5,"d":"963.50 €"},{"v":963.5,"d":"963.50 €"}]
[]
[null,7.02,null,"UN Caja de pulsadores de 4 agujeros con seta de emergencia"]
[{"$nulls":3},"Suministro, colocación y conexionado de caja de pulsadores de 4 agujeros con seta de emergencia, pulsador de marcha y paro, para control de centrífuga."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":126.3,"d":"126.30 €"},{"v":126.3,"d":"126.30 €"}]
[]
[null,7.03,null,"UN Caja de pulsadores de 4 agujeros con seta de emergencia"]
[{"$nulls":3},"Suministro, colocación y conexionado de caja de pulsadores de 4 agujeros con seta de emergencia, pulsador de marcha y paro para control del sistema de elevación."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":126.3,"d":"126.30 €"},{"v":126.3,"d":"126.30 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CUADROS Y CAJAS AUXILIARES",{"$nulls":7},{"v":1216.1,"d":"1,216.10 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"NUEVO PLC EN SALA DE CONTROL"]
[]
[null,8.01,null,"UN CPU 1515-2PN, modelo 6ES7515-2AN03-0AB0"]
[{"$nulls":3},"Suministro, colocación y conexionado de CPU 1515-2PN, modelo 6ES7515-2AN03-0AB0 a colocar en sala de control."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2960,"d":"2,960.00 €"},{"v":2960,"d":"2,960.00 €"}]
[]
[null,8.02,null,"UN Fusible electrónico WEIDMULLER de 1 A"]
[{"$nulls":3},"Protección de fusible electrónico WEIDMULLER de 1 A. , incluso conexionado a la CPU y al sistema de 24 Vcc de la planta."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":39.3,"d":"39.30 €"},{"v":39.3,"d":"39.30 €"}]
[]
[null,8.03,null,"UN Fibra óptica multimodo de 8 fibras"]
[{"$nulls":3},"Suministro, tendido de fibra óptica multimodo de 8 fibras 50 micras."]
[{"$nulls":9},{"v":60,"d":"60.00"},{"v":4.2,"d":"4.20 €"},{"v":252,"d":"252.00 €"}]
[]
[null,8.04,null,"UN Fusionados de fibra."]
[{"$nulls":3},"Fusionados de fibra."]
[{"$nulls":9},{"v":16,"d":"16.00"},{"v":21.3,"d":"21.30 €"},{"v":340.8,"d":"340.80 €"}]
[]
[null,8.05,null,"UN Cable de datos UTP categoría 6"]
[{"$nulls":3},"Suministro, tendido de cable de datos UTP categoría 6."]
[{"$nulls":9},{"v":80,"d":"80.00"},{"v":3.95,"d":"3.95 €"},{"v":316,"d":"316.00 €"}]
[]
[null,8.06,null,"UN Conectorizaciones RJ45."]
[{"$nulls":3},"Conectorizaciones RJ45."]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":8.2,"d":"8.20 €"},{"v":82,"d":"82.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL NUEVO PLC EN SALA DE CONTROL",{"$nulls":7},{"v":3990.1000000000004,"d":"3,990.10 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PROGRAMACIÓN"]
[]
[null,9.01,null,"UN Periferia descentralizada SIMATIC ET 200SP"]
[{"$nulls":3},"Programación periferia descentralizada SIMATIC ET 200SP, del nuevo cuadro fangos gestionando todas sus señales, según memoria y estándares de GIPUZKAOKO URAK."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4360.35,"d":"4,360.35 €"},{"v":4360.35,"d":"4,360.35 €"}]
[]
[null,9.02,null,"UN PLC S7-1500 FRONT END de URKULU"]
[{"$nulls":3},"Programación PLC S7-1500 FRONT END de URKULU, incluso gestión de las comunicaciones de enlace con remotas y bloques de intercambio de datos con SCADA."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1860.6,"d":"1,860.60 €"},{"v":1860.6,"d":"1,860.60 €"}]
[]
[null,9.03,null,"UN Re-Programación PLC S7-400  de URKULU"]
[{"$nulls":3},"Re-Programación PLC S7-400  de URKULU, incluso gestión de las comunicaciones de enlace con remotas y bloques de intercambio de datos con SCADA."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1430.2,"d":"1,430.20 €"},{"v":1430.2,"d":"1,430.20 €"}]
[]
[null,9.04,null,"UN SCADA INTOUCH de URKULU"]
[{"$nulls":3},"Programación SCADA INTOUCH de URKULU para visualización de centrífuga, sistema de elevación de fangos y polipak de fangos , incluso generación de informes. "]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5010.4,"d":"5,010.40 €"},{"v":5010.4,"d":"5,010.40 €"}]
[]
[null,9.05,null,"UN SCADA INTOUCH de CCV BERRI"]
[{"$nulls":3},"Programación SCADA INTOUCH de CCV BERRI para visualización de centrífuga, sistema de elevación de fangos y polipak de fangos , incluso generación de informes. "]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1602.3,"d":"1,602.30 €"},{"v":1602.3,"d":"1,602.30 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PROGRAMACIÓN",{"$nulls":7},{"v":14263.849999999999,"d":"14,263.85 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"DOCUMENTACIÓN AS BUILT"]
[]
[null,10.01,null,"UN Documentación as-built"]
[{"$nulls":3},"Documentación, esquemas eléctricos en EPLAN dentro del proyecto integrado de la ETAP URKULU facilitado por GUSA, así como copias de seguridad de PLC y SCADA local y remoto, siguiendo estandares de GUSA y puesta en marcha."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1800,"d":"1,800.00 €"},{"v":1800,"d":"1,800.00 €"}]
[]
[null,10.02,null,"UN Legalización"]
[{"$nulls":3},"Legalizacion ampliación eléctrica de ampliación mediante proyecto eléctrico (instalación locales húmedos >10 KW) ."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1300,"d":"1,300.00 €"},{"v":1300,"d":"1,300.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DOCUMENTACIÓN AS BUILT",{"$nulls":7},{"v":3100,"d":"3,100.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"SEGURIDAD Y SALUD"]
[]
[null,"SyS",null,"UN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":750,"d":"750.00 €"},{"v":750,"d":"750.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL SEGURIDAD Y SALUD",{"$nulls":7},{"v":750,"d":"750.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":63218.079999999994,"d":"63,218.08 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":63218.079999999994,"d":"63,218.08 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":29,"n_cols":10,"rows_kept":29,"merged":[[6,2,6,9],[25,2,25,7],[27,4,27,5],[28,5,28,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","PR-2024-071. ELECT. SILO FANGOS ETAP"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,1,"Instalación en CCM-B",{"$nulls":5},{"v":1637.85,"d":"1,637.85 €"},{"v":0.03,"d":"3.00%"}]
[null,2,"Nuevo CCM Silo de Fangos",{"$nulls":5},{"v":25195.54,"d":"25,195.54 €"},{"v":0.4,"d":"40.00%"}]
[null,3,"Instrumentación",{"$nulls":5},{"v":996.3,"d":"996.30 €"},{"v":0.02,"d":"2.00%"}]
[null,4,"Varios",{"$nulls":5},{"v":539.45,"d":"539.45 €"},{"v":0.01,"d":"1.00%"}]
[null,5,"Bandeja y tubo",{"$nulls":5},{"v":4412.55,"d":"4,412.55 €"},{"v":0.07,"d":"7.00%"}]
[null,6,"Cableado",{"$nulls":5},{"v":7116.34,"d":"7,116.34 €"},{"v":0.11,"d":"11.00%"}]
[null,7,"Cuadros y cajas auxiliares",{"$nulls":5},{"v":1216.1,"d":"1,216.10 €"},{"v":0.02,"d":"2.00%"}]
[null,8,"Nuevo PLC en Sala de Control",{"$nulls":5},{"v":3990.1,"d":"3,990.10 €"},{"v":0.06,"d":"6.00%"}]
[null,9,"Programación",{"$nulls":5},{"v":14263.85,"d":"14,263.85 €"},{"v":0.23,"d":"23.00%"}]
[null,10,"Documentación As built",{"$nulls":5},{"v":3100,"d":"3,100.00 €"},{"v":0.05,"d":"5.00%"}]
[null,11,"Seguridad y Salud",{"$nulls":5},{"v":750,"d":"750.00 €"},{"v":0.01,"d":"1.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":63218.079999999994,"d":"63,218.08 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":13275.8,"d":"13,275.80 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":76493.8768,"d":"76,493.88 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}