{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":600,"n_cols":12,"rows_kept":600,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[12,3,12,7],[13,3,13,8],[16,3,16,7],[17,3,17,8],[20,3,20,7],[21,3,21,8],[24,3,24,7],[25,3,25,8],[28,3,28,7],[29,3,29,8],[32,3,32,7],[33,3,33,8],[36,3,36,7],[37,3,37,8],[40,3,40,7],[41,3,41,8],[44,3,44,7],[45,3,45,8],[48,3,48,7],[49,3,49,8],[52,3,52,7],[53,3,53,8],[56,3,56,8],[61,3,61,7],[62,3,62,8],[65,3,65,7],[66,3,66,8],[69,3,69,7],[70,3,70,8],[73,3,73,7],[74,3,74,8],[77,3,77,7],[78,3,78,8],[81,3,81,7],[82,3,82,8],[85,3,85,7],[86,3,86,8],[89,3,89,7],[90,3,90,8],[93,3,93,8],[97,3,97,7],[98,3,98,8],[101,3,101,7],[102,3,102,8],[105,3,105,8],[108,3,108,7],[109,3,109,8],[112,3,112,7],[113,3,113,8],[116,3,116,8],[119,3,119,7],[120,3,120,8],[123,3,123,7],[124,3,124,8],[127,3,127,7],[128,3,128,8],[131,3,131,7],[132,3,132,8],[135,3,135,7],[136,3,136,8],[139,3,139,7],[140,3,140,8],[143,3,143,8],[145,3,145,8],[148,3,148,7],[149,3,149,8],[152,3,152,7],[153,3,153,8],[156,3,156,7],[157,3,157,8],[160,3,160,7],[161,3,161,8],[164,3,164,7],[165,3,165,8],[168,3,168,7],[169,3,169,8],[172,3,172,7],[173,3,173,8],[176,3,176,8],[179,3,179,7],[180,3,180,8],[183,3,183,7],[184,3,184,8],[187,3,187,7],[188,3,188,8],[191,3,191,7],[192,3,192,8],[195,3,195,7],[196,3,196,8],[199,3,199,8],[202,3,202,7],[203,3,203,8],[206,3,206,7],[207,3,207,8],[210,3,210,7],[211,3,211,8],[214,3,214,8],[217,3,217,7],[218,3,218,8],[221,3,221,7],[222,3,222,8],[225,3,225,8],[227,3,227,8],[231,3,231,7],[232,3,232,8],[235,3,235,7],[236,3,236,8],[239,3,239,7],[240,3,240,8],[243,3,243,7],[244,3,244,8],[247,3,247,7],[248,3,248,8],[251,3,251,7],[252,3,252,8],[255,3,255,7],[256,3,256,8],[259,3,259,7],[260,3,260,8],[263,3,263,7],[264,3,264,8],[267,3,267,7],[268,3,268,8],[271,3,271,7],[272,3,272,8],[275,3,275,7],[276,3,276,8],[279,3,279,7],[280,3,280,8],[283,3,283,7],[284,3,284,8],[287,3,287,8],[292,3,292,7],[293,3,293,8],[296,3,296,7],[297,3,297,8],[300,3,300,7],[301,3,301,8],[304,3,304,7],[305,3,305,8],[308,3,308,7],[309,3,309,8],[312,3,312,7],[313,3,313,8],[316,3,316,7],[317,3,317,8],[320,3,320,7],[321,3,321,8],[324,3,324,7],[325,3,325,8],[328,3,328,8],[331,3,331,7],[332,3,332,8],[335,3,335,7],[336,3,336,8],[339,3,339,7],[340,3,340,8],[343,3,343,7],[344,3,344,8],[347,3,347,8],[350,3,350,7],[351,3,351,8],[354,3,354,7],[355,3,355,8],[358,3,358,8],[361,3,361,7],[362,3,362,8],[365,3,365,7],[366,3,366,8],[369,3,369,7],[370,3,370,8],[373,3,373,8],[375,3,375,8],[380,3,380,7],[381,3,381,8],[384,3,384,7],[385,3,385,8],[388,3,388,7],[389,3,389,8],[392,3,392,7],[393,3,393,8],[396,3,396,7],[397,3,397,8],[400,3,400,7],[401,3,401,8],[404,3,404,7],[405,3,405,8],[408,3,408,7],[409,3,409,8],[412,3,412,7],[413,3,413,8],[416,3,416,7],[417,3,417,8],[420,3,420,8],[423,3,423,7],[424,3,424,8],[427,3,427,7],[428,3,428,8],[431,3,431,7],[432,3,432,8],[435,3,435,8],[437,3,437,8],[442,3,442,7],[443,3,443,8],[446,3,446,7],[447,3,447,8],[450,3,450,7],[451,3,451,8],[454,3,454,7],[455,3,455,8],[458,3,458,7],[459,3,459,8],[462,3,462,7],[463,3,463,8],[466,3,466,7],[467,3,467,8],[470,3,470,7],[471,3,471,8],[474,3,474,7],[475,3,475,8],[478,3,478,7],[479,3,479,8],[482,3,482,8],[485,3,485,7],[486,3,486,8],[489,3,489,7],[490,3,490,8],[493,3,493,8],[496,3,496,7],[497,3,497,8],[500,3,500,7],[501,3,501,8],[504,3,504,7],[505,3,505,8],[508,3,508,7],[509,3,509,8],[512,3,512,7],[513,3,513,8],[516,3,516,7],[517,3,517,8],[520,3,520,7],[521,3,521,8],[524,3,524,7],[525,3,525,8],[528,3,528,7],[529,3,529,8],[532,3,532,7],[533,3,533,8],[536,3,536,7],[537,3,537,8],[540,3,540,8],[542,3,542,8],[546,3,546,7],[547,3,547,8],[550,3,550,7],[551,3,551,8],[554,3,554,7],[555,3,555,8],[558,3,558,7],[559,3,559,8],[562,3,562,7],[563,3,563,8],[566,3,566,7],[567,3,567,8],[570,3,570,7],[571,3,571,8],[574,3,574,7],[575,3,575,8],[578,3,578,7],[579,3,579,8],[582,3,582,8],[586,3,586,7],[587,3,587,8],[590,3,590,7],[591,3,591,8],[594,3,594,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"PR-2025-006. NUEVO DEPOSITO OIANGU"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"01. MOVIMIENTO DE TIERRAS"]
[]
[null,"DESP_DESB    ",null,"M2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO"]
[{"$nulls":3},"Despeje y desbroce del terreno con carga, transporte y canon de vertido de productos sobrantes a vertedero, incluso arranque de árboles y tocones de diámetro menor de 30 cm."]
[{"$nulls":9},{"v":1519.1,"d":"1519.10"},{"v":3.09,"d":"3.09 €"},{"v":4694.02,"d":"4,694.02 €"}]
[]
[null,"TRANSPTI     ",null,"M3 TRANSPORTE TIERRA A VERTEDERO"]
[{"$nulls":3},"\"almacenamiento, acopio, carga y transporte hasta las instalaciones de vertedero mediante contenedor de 5 m3 con toldo para evitar la dispersión del material.\n\""]
[{"$nulls":9},2890.71,{"v":10.42,"d":"10.42 €"},{"v":30121.2,"d":"30,121.20 €"}]
[]
[null,"EXCCIEABTI   ",null,"M3 EXCAV. A CIELO ABIERTO EN TIERRA"]
[{"$nulls":3},"Excavación y carga  a cielo abierto, en obra de explanación por medios mecánicos en tierras de cualquier tipo, medidas sobre perfil, incluso transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes."]
[{"$nulls":9},4960.34,{"v":8.08,"d":"8.08 €"},{"v":40079.55,"d":"40,079.55 €"}]
[]
[null,"RELTIERVG    ",null,"M3 RELLENO DE TIERRA VEGETAL PROC. DE OBRA"]
[{"$nulls":3},"Relleno y extendido de tierra vegetal procedente de la propia obra, extendida, que incluye suministro, arado con motocultor, desterronado, laboreo y rastrillado."]
[{"$nulls":9},232.65,{"v":3.81,"d":"3.81 €"},{"v":886.4,"d":"886.40 €"}]
[]
[null,"TER_TI_EXC   ",null,"M3 TERRAPLEN TIERRAS DE EXCAVACION"]
[{"$nulls":3},"Terraplén con tierras procedentes de la misma excavación, extendido y compactado al 95% de P.M. en obras de explanación."]
[{"$nulls":9},2292.71,{"v":8.09,"d":"8.09 €"},{"v":18548.02,"d":"18,548.02 €"}]
[]
[null,"RELZJAZAH    ",null,"M3 ZAHORRA ARTIFICIAL Z(25)  BASE"]
[{"$nulls":3},"m3.Zahorra artificial Z(25) en capas de base, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil."]
[{"$nulls":9},289.05,{"v":38.83,"d":"38.83 €"},{"v":11223.81,"d":"11,223.81 €"}]
[]
[null,"SUB_GR       ",null,"M3 SUB-BASE GRANULAR"]
[{"$nulls":3},"M3. Sub-base granular, incluso suministro en obra del material, extendido, riego y compactación al 97% del P.M."]
[{"$nulls":9},{"v":442.5,"d":"442.50"},{"v":31.28,"d":"31.28 €"},{"v":13841.4,"d":"13,841.40 €"}]
[]
[null,"JARD001      ",null,"M2 SIEMBRA DE HIERBA"]
[{"$nulls":3},"M2. Siembra de hierba con semilla de especie autóctona, segun especificaciones, previa roturación del terreno, incluso rastrillado, apisonado y medios auxiliares."]
[{"$nulls":9},{"v":764.5,"d":"764.50"},{"v":7.94,"d":"7.94 €"},{"v":6070.13,"d":"6,070.13 €"}]
[]
[null,"AR.03        ",null,"UN PRUNUS YEDOENSIS 16/18"]
[{"$nulls":3},"Ud. Prunus x yedoensis 16/18 cm. circunferencia, servidos en cepellón, suministro del material, apertura de hoyo, abonado mineral, plantación, y primeros riegos, incluso colocación de doble tutor de madera de pino tratada de sección circular y 10 cm de circunferencia, y sujeción del árbol al tutor con ataduras de goma, todo incluido."]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":328.02,"d":"328.02 €"},{"v":1640.1,"d":"1,640.10 €"}]
[]
[null,"AR.02        ",null,"UN ACER GLOBOSUM 16/18"]
[{"$nulls":3},"Ud. ACER GLOBOSUM 16/18 cm. circunferencia, servidos en cepellón, suministro del material, apertura de hoyo, abonado mineral, plantación, y primeros riegos, incluso colocación de doble tutor de madera de pino tratada de sección circular y 10 cm de circunferencia, y sujeción del árbol al tutor con ataduras de goma, todo incluido."]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":397.98,"d":"397.98 €"},{"v":3183.84,"d":"3,183.84 €"}]
[]
[null,"RETARB       ",null,"UN RETIRADA DE ARBOLES EXISTENTES"]
[{"$nulls":3},"Retirada de arboles a vertedero, incluyendo retirada cuidadosa, apilar, trasnsportar y gestion de residuos."]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":182.42,"d":"182.42 €"},{"v":364.84,"d":"364.84 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL 01. MOVIMIENTO DE TIERRAS",{"$nulls":7},{"v":130653.31,"d":"130,653.31 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"02. DEPOSITO"]
[]
[{"$nulls":3},"02.01. ESTRUCTURA"]
[null,"ACER_B500    ",null,"KG ACERO CORRUGADO B500S PARA ESTRUCTURAS"]
[{"$nulls":3},"Acero en barras corrugadas B 500 S de límite elástico>= 500 N/mm2, para el armado de elementos estructurales, incluso parte proporcional de mermas, solapes, distanciadores, empalmes y demás medios auxiliares. Totalmente colocado."]
[{"$nulls":9},{"v":82989.5,"d":"82989.50"},{"v":1.89,"d":"1.89 €"},{"v":156850.16,"d":"156,850.16 €"}]
[]
[null,"HGON_LIMP    ",null,"M2 HORMIGON DE LIMPIEZA HL-15"]
[{"$nulls":3},"Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación previamente realizada."]
[{"$nulls":9},{"v":541.2,"d":"541.20"},{"v":13.9,"d":"13.90 €"},{"v":7522.68,"d":"7,522.68 €"}]
[]
[null,"ESTR005      ",null,"M2 ENCOFRADO VISTO"]
[{"$nulls":3},"M2. Encofrado acabado visto en todo tipo de paramentos, que incluye apeos arriostramientos, distanciadores, separadores (mínimo 4 uds/m2), pasamuros, decoracion a elegir por la DO, o segun planos con hendiduras, desencofrado y medios auxiliares, incluyendo sellado de pasamuros con sistema RIVESTOP o similar."]
[{"$nulls":9},2245.06,{"v":35.65,"d":"35.65 €"},{"v":80036.39,"d":"80,036.39 €"}]
[]
[null,"ESTR005P     ",null,"M2 ENCOFRADO VISTO PUNTALES"]
[{"$nulls":3},"M2. Encofrado acabado visto en todo tipo de paramentos, que incluye apeos arriostramientos, distanciadores, separadores (mínimo 4 uds/m2), pasamuros, desencofrado y medios auxiliares, incluyendo sellado de pasamuros con sistema RIVESTOP o similar.."]
[{"$nulls":9},{"v":510,"d":"510.00"},{"v":41.41,"d":"41.41 €"},{"v":21119.1,"d":"21,119.10 €"}]
[]
[null,339.005,null,"M2 GEOTEXTIL NO TEJIDO EN CAPA DE FILTRO"]
[{"$nulls":3},"Suministro y colocación de geotextil con función de filtro, no tejido de polipropileno y polietileno termosoldado de fibra continua, TEXSA TERRAM 500 o similar, de resistencia igual o superior a 80 N/cm, permeabilidad 130 I/m2s y un tamaño medio de poro O90 de 300 nm, con  solapes mínimos de 50 cms entre tramos, la operación totalmente terminada, incluso pp. de achique/agotamiento, y  medios auxiliares necesarios."]
[{"$nulls":9},{"v":510,"d":"510.00"},{"v":5.97,"d":"5.97 €"},{"v":3044.7,"d":"3,044.70 €"}]
[]
[null,"ESTR002      ",null,"M3 HORMIGÓN HA-30/B/20/XD2"]
[{"$nulls":3},"HORMIGON HA-30/B/20/XD2 con cemento sulforesistente fabricado en central transportado en camión cuba, vertido en obra mediante bomba o cualquier otro sistema, incluso vibrado, todo ello de acuerdo con las prescripciones del CE. Unidad totalmente terminada.  Incluso medios auxiliares."]
[{"$nulls":9},764.57,{"v":208.84,"d":"208.84 €"},{"v":159672.8,"d":"159,672.80 €"}]
[]
[null,610.025,null,"M3 HORMIGÓN HA-25/B/20/XC2"]
[{"$nulls":3},"Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa , elaborado en central, colocado  en arquetas, pozos y muros, zapatas o alzados, incluso vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado."]
[{"$nulls":9},{"v":8.7,"d":"8.70"},{"v":170.06,"d":"170.06 €"},{"v":1479.52,"d":"1,479.52 €"}]
[]
[null,"EST008       ",null,"KG ACERO ESTRUCTURA METÁLICA S275JR"]
[{"$nulls":3},"Suministro y montaje de acero S-275-JR en perfiles laminados en caliente, incluso parte proporcional de uniones atornilladas y/o soldadas, i/p.p. de cortes, piezas especiales,pernos de anclaje, tornillería de montaje, despuntes, montado y colocado según normas  DB-SE-A y EUROCODIGOS. Clase de ejecución EXC4."]
[{"$nulls":9},{"v":2987.7,"d":"2987.70"},{"v":3.41,"d":"3.41 €"},{"v":10188.06,"d":"10,188.06 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL 02.01. ESTRUCTURA",{"$nulls":7},{"v":439913.41,"d":"439,913.41 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"02.02. CUBIERTAS"]
[{"$nulls":3},"02.02.01. CUBIERTAS PLANAS"]
[null,"E09NAA050    ",null,"M2 CUB. GRAVA C/AIS. PN-7"]
[{"$nulls":3},"\"Cubierta constituida por: mortero de cemento M-40 en formación de pendientes, membrana bicapa no adherida, membrana bicapa adherida, a base de lámina de oxiasfalto tipo Plasfal FV 4 kg. (LO-40-FV) o similar, y otra lámina de betún plastomérico APP antiraíces, tipo Morterplas Garden Min V, de 5 kg. (LBM-50/G-FP) o similar adherida a fuego a la anterior, incluso con un desarrollo mínimo de 25 cm., listo para proteger con capa de cemento, etc., tejido separador a base de lámina geotextil tipo Terram 700 o similar, incluso extendido de una capa de canto rodado 20/40 mm. de 5 cm. de espesor.\n\""]
[{"$nulls":9},{"v":525,"d":"525.00"},{"v":38.59,"d":"38.59 €"},{"v":20259.75,"d":"20,259.75 €"}]
[]
[null,"arqcub       ",null,"UN ARQUETA CUBIERTA"]
[{"$nulls":3},"DO2.2.1"]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":594.17,"d":"594.17 €"},{"v":1188.34,"d":"1,188.34 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL 02.02.01. CUBIERTAS PLANAS",{"$nulls":7},{"v":21448.09,"d":"21,448.09 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"02.02.02. BAJANTES Y SUMIDEROS"]
[null,"BAYSU001     ",null,"M BAJANTE DE ACERO GALVANIZADO"]
[{"$nulls":3},"ML. Bajante de acero galvanizado 110 mm. de diámetro exterior, incluso sellado de uniones, codos, emplames, abrazaderos y p.p. de piezas especiales."]
[{"$nulls":9},{"v":32,"d":"32.00"},{"v":30.21,"d":"30.21 €"},{"v":966.72,"d":"966.72 €"}]
[]
[null,"BAYSU002     ",null,"UN CAZOLETA DE DESAGÜE"]
[{"$nulls":3},"\"UD. Suministro y colocación de cazoleta de desagüe de epdm de la casa danosa, o similar, con paragravillas para bajante de 110 mm, colocada con refuerzos inferior y superior bajo la lamina impermeabilizante y soldada posteriomente a ella. Incluyendo:\nreplanteo y nivelación.\nmaterial auxiliar de montaje.\ncompletamente instalado y conectado a red de saneamiento, según planos, memoria, bases de cálculo y especificaciones técnicas de proyecto.\nprueba de funcionamiento.\ndescarga, acopio y transporte en interior de obra, hasta su ubicación definitiva, de todo el material necesario.\nextracción y eliminación de embalajes, y recogida del material sobrante.\nmedios auxiliares, andamios y todas las medidas y elementos de seguridad y salud laboral, según normativa vigente.\nlimpieza posterior de obra.\ntodo incluido. totalmente terminado.\""]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":40.43,"d":"40.43 €"},{"v":242.58,"d":"242.58 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL 02.02.02. BAJANTES Y SUMIDEROS",{"$nulls":7},{"v":1209.3,"d":"1,209.30 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"02.02.03. IMPERMEABILIZACIONES"]
[null,"IMPR001      ",null,"M2 IMPERMEABILIZACIÓN 2 MANOS PINTURA PIBIAL"]
[{"$nulls":3},"M2.Impermeabilización a base de dos manos de pintura bituminosa tipo Pibial de dos colores en paramentos exteriores del muros, incluso limpieza del soporte y medios auxiliares si hiciera falta."]
[{"$nulls":9},294.25,{"v":8.44,"d":"8.44 €"},{"v":2483.47,"d":"2,483.47 €"}]
[]
[null,"IMPR002      ",null,"M2 MEM.DRENANTE P.E.A.D. VERT.H-25 PLUS"]
[{"$nulls":3},"M2. Membrana drenante Danodren H-25 plus de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al muro mediante rosetas Danodren y clavos de acero, con los nódulos contra el muro y solapes de 12 cm., i/protección del borde superior con perfil angular, sin incluir el tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni la excavación de la zanja."]
[{"$nulls":9},{"v":298.9,"d":"298.90"},{"v":7.69,"d":"7.69 €"},{"v":2298.54,"d":"2,298.54 €"}]
[]
[null,"IMPR003      ",null,"M3 RELLENO TRASDOS MURO GRAVA FILTRANTE"]
[{"$nulls":3},"M3. Relleno de grava filtrante de 40/80 mm. tamaño máximo, vertido a mano en zanjas de drenajes."]
[{"$nulls":9},133.75,{"v":47.82,"d":"47.82 €"},{"v":6395.93,"d":"6,395.93 €"}]
[]
[null,"IMPR005      ",null,"M TRATAMIENTO DE JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN"]
[{"$nulls":3},"\"ML. Tratamiento de juntas de construcción, consistente en:\n- Imprimación de la junta en un ancho de 50 cm con IR-3321, resina de poliuretano bicomponente.\n- Colocación de banda de P.V.C. de un ancho de 30 cm anclada en los bordes con masilla de poliuretano bicomponente IRT-3310.\n- Capa de Revestimiento Elástico del soporte con IR-3360, resina de poliuretano bicomponente.\n(Imprimación y capa de revestimiento incluidos en la partida de impermeabilización)\""]
[{"$nulls":9},{"v":116,"d":"116.00"},{"v":25.46,"d":"25.46 €"},{"v":2953.36,"d":"2,953.36 €"}]
[]
[null,"IMPR006      ",null,"M TRATAMIENTO DE FISURAS MENORES DE 5MM"]
[{"$nulls":3},"\"ML. Tratamiento de fisuras menores de 5 mm, consistente en:\n- Apertura de la fisura con radial.\n- Imprimación de la fisura en un ancho de 10-20 cm con IR-3321, resina de poliuretano bicomponente.\n- Enmasillado de la fisura con masilla elástica de poliuretano monocomponente IRT-1062.\n- Capa de Revestimiento Elástico del soporte con IR-3360, resina de poliuretano bicomponente.\n(Imprimación y capa de revestimiento incluidos la partida de impermeabilización)\""]
[{"$nulls":9},{"v":24,"d":"24.00"},{"v":10.32,"d":"10.32 €"},{"v":247.68,"d":"247.68 €"}]
[]
[null,"IMPR007      ",null,"M JUNTA ELÁSTICA WATER STOP"]
[{"$nulls":3},"ML. Junta elástica impermeable WATER STOP con núcleo tubular de 25 cm. de ancho que incluye colocación, ollados y parte proporcional de empalmes soldados."]
[{"$nulls":9},{"v":320,"d":"320.00"},{"v":14.59,"d":"14.59 €"},{"v":4668.8,"d":"4,668.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL 02.02.03. IMPERMEABILIZACIONES",{"$nulls":7},{"v":19047.780000000002,"d":"19,047.78 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL 02.02. CUBIERTAS",{"$nulls":7},{"v":41705.17,"d":"41,705.17 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"02.03. ALBAÑILERIA"]
[null,"ALB004       ",null,"M2 ENFOSCADO PAREDES CON MORTERO"]
[{"$nulls":3},"M2. Enfoscado maestreado en paredes con mortero de cemento hidrófugo M-40. Medido deduciendo huecos."]
[{"$nulls":9},{"v":84,"d":"84.00"},{"v":38.82,"d":"38.82 €"},{"v":3260.88,"d":"3,260.88 €"}]
[]
[null,"ALB005       ",null,"M2 FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm"]
[{"$nulls":3},"M2. Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2."]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":48.41,"d":"48.41 €"},{"v":242.05,"d":"242.05 €"}]
[]
[null,"ALB006       ",null,"M2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-5 VER."]
[{"$nulls":3},"M2. Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos."]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":28.75,"d":"28.75 €"},{"v":143.75,"d":"143.75 €"}]
[]
[null,"ALB007       ",null,"M2 RECIBIDO CERCOS EN MUROS EXT."]
[{"$nulls":3},"M2. Recibido y aplomado de cercos en muros exteriores, con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río 1/4."]
[{"$nulls":9},{"v":43.5,"d":"43.50"},{"v":21,"d":"21.00 €"},{"v":913.5,"d":"913.50 €"}]
[]
[null,"ALB008       ",null,"M ALBARDILLA ALUMINIO LACADO"]
[{"$nulls":3},"\"Albardilla de chapa de aluminio lacado en color a elegir por la DF de 3 mm. de espesor, con goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena  de río 1/6 (M-40) y adhesivo de resina Epoxi, i/sellado de juntas con silicona y limpieza, medido en su longitud.\n\""]
[{"$nulls":9},{"v":123,"d":"123.00"},{"v":44.32,"d":"44.32 €"},{"v":5451.36,"d":"5,451.36 €"}]
[]
[null,"ALB011       ",null,"M2 FORMACIÓN DE PENDIENTES CON MORTERO"]
[{"$nulls":3},"M2. Formación de pendiente en soleras con mortero sin retracción"]
[{"$nulls":9},{"v":414,"d":"414.00"},{"v":23.24,"d":"23.24 €"},{"v":9621.36,"d":"9,621.36 €"}]
[]
[null,"LOGO         ",null,"UN LOGOTIPO GIPUZKOAKO URAK"]
[{"$nulls":3},"Intalacion de logotipo Gipuzkoako urak en acero inoxidable, dimensiones de hasta 1.50 m de ancho, inluso fabricación e instalacion."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2050.05,"d":"2,050.05 €"},{"v":2050.05,"d":"2,050.05 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL 02.03. ALBAÑILERIA",{"$nulls":7},{"v":21682.95,"d":"21,682.95 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"02.04. CARPINTERIA EXTERIOR"]
[null,"CARP001      ",null,"M2 PUERTA DE HOJAS BATIENTES"]
[{"$nulls":3},"M2. Puerta de hojas batientes formada por perfiles de aleación de aluminio de espesor medio 1,5 mm. y lacado superficial de 25 micras mínimo, incluso premarco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado, con anclajes de fijación, junquillos, juntas de estanqueidad de neopreno, herrajes de colgar, cierre de seguridad, p.p. de sellado de juntas con masilla elástica y limpieza antes de su entrega a uso. Medida de fuera a fuera del marco."]
[{"$nulls":9},{"v":4.4,"d":"4.40"},{"v":213.78,"d":"213.78 €"},{"v":940.63,"d":"940.63 €"}]
[]
[null,"CARP002      ",null,"M2 REJA EN ACERO LAMINADO"]
[{"$nulls":3},"M2. Reja en acero laminado en caliente formada por bastidor en pletina de 50,6 mm., barrotes de cuadradillo de 14 mm. cada 12 cm. y anclajes a paramentos, incluso p.p. de material de agarre y colocación, galvanizada y pintada"]
[{"$nulls":9},{"v":22.5,"d":"22.50"},{"v":30.63,"d":"30.63 €"},{"v":689.18,"d":"689.18 €"}]
[]
[null,"CARP003      ",null,"M2 LAMAS ALUMINIO+MOSQUITERA"]
[{"$nulls":3},"M2. Doble hoja de lamas de aluminio lacado con tela mosquitera por el lado interior, incluso suministro, transporte, marcos ,sujeciones amarres y todas las operaciones necesarias para su correcta colocación."]
[{"$nulls":9},{"v":22.5,"d":"22.50"},{"v":53.84,"d":"53.84 €"},{"v":1211.4,"d":"1,211.40 €"}]
[]
[null,"CARP005      ",null,"UN SISTEMA DE VENTILACIÓN DE CÁMARAS"]
[{"$nulls":3},"UD. Apertura de un hueco pasante hasta el interior del depósito de 200 mm de diámetro, colocación de una reducción de 200 a 300 mm de acero inoxidable AISI-304, colocación de un tubo de acero inoxidable AISI-304, y posterior colocación de una chimenea de ventilación modular (Eólico) de 300 mm de acero inoxidable AISI-304. Impermeabilización de la unión de los tubos y la cubierta para evitar la entrada de agua al depósito mediante telas EPDM 1,52."]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":425.96,"d":"425.96 €"},{"v":1703.84,"d":"1,703.84 €"}]
[]
[null,"E14ACO040    ",null,"M2 VENTANA ALUMINIO LACADO BICOLOR."]
[{"$nulls":3},"M2.Carpintería de aluminio lacado bi-color de 60 micras, en carpinteria exterior, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza,  compuesta por vidrios 6+6-12-4+4 con control solar, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3-4."]
[{"$nulls":9},{"v":9.6,"d":"9.60"},{"v":344.38,"d":"344.38 €"},{"v":3306.05,"d":"3,306.05 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL 02.04. CARPINTERIA EXTERIOR",{"$nulls":7},{"v":7851.1,"d":"7,851.10 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"02.05. CARPINTERIA INTERIOR"]
[null,"CARPI002     ",null,"M2 TRAMEX DE ACERO GALVANIZADO"]
[{"$nulls":3},"M2. Acero galvanizado con pletina de 30 x 3 mm. y cuadrícula de 30 x 30 mm en caliente en rejillas tipo Tramex, chapas metalicas, incluso formacion de peldaño que incluye suministro, transporte, elaboración, fijaciones y anclajes, montaje y pintado,"]
[{"$nulls":9},{"v":73.8,"d":"73.80"},{"v":89.13,"d":"89.13 €"},{"v":6577.79,"d":"6,577.79 €"}]
[]
[null,"PASAMGAL     ",null,"M PASAMANOS DE ACERO GALVANIZADO"]
[{"$nulls":3},"\"Pasamanos formado por tubo hueco de acero galvanizado pintado, de 43 mm de diámetro, con soportes del mismo material fijados al paramento mediante anclaje mecánico con tacos de nylon y tornillos de acero.\n\""]
[{"$nulls":9},{"v":41,"d":"41.00"},{"v":37.5,"d":"37.50 €"},{"v":1537.5,"d":"1,537.50 €"}]
[]
[null,697,null,"M BARANDILLA TUBULAR ACERO GALVANIZADO h:1.10 m"]
[{"$nulls":3},"\"Suministro y colocación de barandilla tubular de altura h max:1.10 m, en acero galvanizado y pintado, tubos verticales segun planos, pies verticales cada 1.5 m, según detalle de planos, chapa de sujeción al suelo de acero galvanizado 150.100 esp:5mm pintado. totalemte colocada. Incluso sujeciones para pasamanos superior y/o bajo.\n\""]
[{"$nulls":9},{"v":20.5,"d":"20.50"},{"v":109.04,"d":"109.04 €"},{"v":2235.32,"d":"2,235.32 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL 02.05. CARPINTERIA INTERIOR",{"$nulls":7},{"v":10350.61,"d":"10,350.61 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"02.06. PINTURA"]
[null,"PINT001      ",null,"M2 P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR"]
[{"$nulls":3},"M2. Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, colo a elegir por la DF, sobre paramentos verticales, dos manos, incluso imprimación y plastecido."]
[{"$nulls":9},{"v":268.8,"d":"268.80"},{"v":4.96,"d":"4.96 €"},{"v":1333.25,"d":"1,333.25 €"}]
[]
[null,"PINT002      ",null,"M2 PINTURA ANTIMOHO"]
[{"$nulls":3},"M2. Pintura antimoho a base de latex y aditivos fungicidas en paramentos interiores, en casetas de llaves que incluye lijado y preparación de la superficie existente, plastecido, mano de fondo y dos manos de acabado. Medida la superficie ejecutada."]
[{"$nulls":9},{"v":68,"d":"68.00"},{"v":8.6,"d":"8.60 €"},{"v":584.8,"d":"584.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL 02.06. PINTURA",{"$nulls":7},{"v":1918.05,"d":"1,918.05 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL 02. DEPOSITO",{"$nulls":7},{"v":523421.2899999999,"d":"523,421.29 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"03. VALVULERIA"]
[]
[null,"VCAEØ250     ",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø250"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø250, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección."]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":808.74,"d":"808.74 €"},{"v":3234.96,"d":"3,234.96 €"}]
[]
[null,"VCAEØ150     ",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø150"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø150, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección."]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":289.54,"d":"289.54 €"},{"v":1158.16,"d":"1,158.16 €"}]
[]
[null,"06AACE42A    ",null,"KG ACERO AISI 316L EN CONDUCTOS Y PIEZAS"]
[{"$nulls":3},"KG. Acero inoxidable AISI 316L en piezas de calderería, que incluye suministro, transporte, elaboración, montaje, tornillería y pruebas. (Se encuentra incluido en el precio la parte proporcional de bridas y tornillería de fijación de acero inoxidable de piezas especiales así como los codos necesarios para el ajuste a la acometida y salida del depósito. La medición se realiza por peso del ml de tubería colocada según diámetro y espesor de la misma)."]
[{"$nulls":9},{"v":1341.2,"d":"1341.20"},{"v":23.77,"d":"23.77 €"},{"v":31880.32,"d":"31,880.32 €"}]
[]
[null,902.25,null,"M TUBERÍA PEAD D=250 MM PN16"]
[{"$nulls":3},"\"Tubería de polietileno alta densidad de D=90 mm. apta para uso alimentario, para presión de trabajo de 16 atmósferas,UNE-EN 12201:2012 incluso p.p. de piezas especiales electrosoldadas o de latón, sus macizos, juntas, , colocada en zanja.\n\""]
[{"$nulls":9},{"v":52,"d":"52.00"},{"v":85.93,"d":"85.93 €"},{"v":4468.36,"d":"4,468.36 €"}]
[]
[null,"C_DES_250    ",null,"UN CARRETE DESMONTAJE , PN16, DN 250"]
[{"$nulls":3},"Carrete de desmontaje, de 250 mm. de diámetro, PN 16, con pasadores de acero inoxidable y resto de material de acero al carbono con protección, incluso juntas, tornillos, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección."]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":521.29,"d":"521.29 €"},{"v":2606.45,"d":"2,606.45 €"}]
[]
[null,"C_DES_150    ",null,"UN CARRETE DESMONTAJE , PN16, DN 150"]
[{"$nulls":3},"Carrete de desmontaje, de 150 mm. de diámetro, PN 16, con pasadores de acero inoxidable y resto de material de acero al carbono con protección, incluso juntas, tornillos, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección"]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":271.81,"d":"271.81 €"},{"v":1087.24,"d":"1,087.24 €"}]
[]
[null,"E039         ",null,"UN CAUDALÍ. ELE. DN=150,PN=16"]
[{"$nulls":3},"UD. Caudalímetro, medidor electromagnético de caudal. para tubería, compuesto de medidor DN=150, marca DANFOS o similar PN=16, sensor  tipo MAG 3100 W IP 68, y convertidor de señal MAG 5.000 montado sobre caudalimetro, alimentación 24 VCC., salida 4-20 MA a estación remota, salida de frecuencias/pulsos incluida. Incluye adquisición, transporte, montaje y pruebas."]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":4187,"d":"4,187.00 €"},{"v":8374,"d":"8,374.00 €"}]
[]
[null,"E053         ",null,"UN MACIZOS EN CONEXIÓN"]
[{"$nulls":3},"UD. Macizo de anclaje de hormigón armado, en conexiónes y apoyos de valvulería, de dimensiones hasta 1,50x1,50x1,50, conforme dimensiones de planos, incluyendo suministro de materiales, elaboración, desencofrado, excavación localizada necesaria, rellenos y limpieza."]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":1051.35,"d":"1,051.35 €"},{"v":4205.4,"d":"4,205.40 €"}]
[]
[null,"E052         ",null,"UN PICAJE EN CONDUCTO"]
[{"$nulls":3},"UD. Picaje en conducto, incluso toma de muestras y manómetro de presión."]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":265,"d":"265.00 €"},{"v":795,"d":"795.00 €"}]
[]
[null,"E048         ",null,"UN VÁLVULA REGUL. DE CAUDAL DN=150"]
[{"$nulls":3},"\"Ud. Suministro de Válvula reguladora de presión de acción directa de pistón flotante cargado por muelle en su parte superior,  Ø150 y PN 25, cuerpo de fundición nodular con recubrimiento epoxi, asiento en acero inoxidable y pistón y casquillos en bronce,  incluso p.p. de elementos de medición de presión, juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección, modelo IRUA o similar, incluso accesorios y acoples, colocada y probada, volantes de maniobra para accionamiento de válvulas, completamente instalado.\n\""]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":4575.11,"d":"4,575.11 €"},{"v":4575.11,"d":"4,575.11 €"}]
[]
[null,"BYIB001      ",null,"UN PIEZA DE CONEXIÓN AISI 316 L"]
[{"$nulls":3},"UD. Pieza especial en \"T\" de acero inoxidable AISI 316 L, según diámetros indicados en los planos, empleados para conexionado a la red de abastecimiento de llegada tanto de salida, fabricación, suministro, soldadura  y montaje con conducción existente, acabado en brida de conexión, incluyendo corte y retirada de tubería actual, limpieza, soldaduras y apoyos necesrios en fase de montaje."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3285.01,"d":"3,285.01 €"},{"v":3285.01,"d":"3,285.01 €"}]
[]
[null,"POLIP        ",null,"UN POLIPASTO"]
[{"$nulls":3},"Suministro e instalación de polipasto, incluso material accesorio, sujeciones, conexiones, etc."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2766.55,"d":"2,766.55 €"},{"v":2766.55,"d":"2,766.55 €"}]
[]
[null,"E054         ",null,"UN REJILLA FILTRO"]
[{"$nulls":3},"UD. Rejilla tipo tamiz colocado en el fondo de los vasos del depósito para filtrar posibles impurezas que pueda contener el agua, de 0,50x0,50m en acero inoxidable totalmente colocada."]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":102.97,"d":"102.97 €"},{"v":411.88,"d":"411.88 €"}]
[]
[null,"SON001       ",null,"UN SONDA DE PRESIÓN"]
[{"$nulls":3},"UD. Sonda de presión para montaje en tubería rosca gas 1/2\", precisión 0,5%, rango de medida 0-10 bar tecnología 2 hilos salida 4-20 mA, con indicador de medida sobre la cabeza del transductor tipo VEGABAR 65 o similar, con 10 m de cable, instalada sobre tubería, incluido conexionado, accesorios y mano de obra."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":151.55,"d":"151.55 €"},{"v":151.55,"d":"151.55 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL 03. VALVULERIA",{"$nulls":7},{"v":68999.99,"d":"68,999.99 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"04. URBANIZACION"]
[]
[{"$nulls":3},"04.01. PAVIMENTO"]
[null,"RELZJAZAH    ",null,"M3 ZAHORRA ARTIFICIAL Z(25)  BASE"]
[{"$nulls":3},"m3.Zahorra artificial Z(25) en capas de base, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil."]
[{"$nulls":9},{"v":42.5,"d":"42.50"},{"v":38.83,"d":"38.83 €"},{"v":1650.28,"d":"1,650.28 €"}]
[]
[null,"PAV002       ",null,"M BORDILLO HORM. RECTO 15x25 CM."]
[{"$nulls":3},"ML. Bordillo prefabricado de hormigón de 15x25 cm., en piezas de 1 m de longitud, incluso capa de cuarzo en sus caras vistas, adquisición, asiento de hormigón HM-20 N/mm2.  Tmáx. 40 mm. de 10 cm. de espesor (HM-20/P/40/IIa),excavación necesaria, recibido de juntas, mermas por cortes, colocación, formación de curvas y medios auxiliares, medida la longitud ejecutada."]
[{"$nulls":9},{"v":40,"d":"40.00"},{"v":26.72,"d":"26.72 €"},{"v":1068.8,"d":"1,068.80 €"}]
[]
[null,"PAV005       ",null,"M PELD. IN SITU HORMIG.RULETEADO"]
[{"$nulls":3},"ML. Peldaño de hormigón HA-25/P/20/I de 36x15, realizado in situ, i/colocación de armadura de acero corrugado, formación de peldaño con hormigón, enfoscado con mortero M-5, enriquecido con cemento, ruleteado y curado, terminado."]
[{"$nulls":9},{"v":42,"d":"42.00"},{"v":80.64,"d":"80.64 €"},{"v":3386.88,"d":"3,386.88 €"}]
[]
[null,550.003,null,"M2 HORMIGÓN IMPRESO E=15 CM ACABADO IMPRESO"]
[{"$nulls":3}," Losa de hormigón impreso, de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo 15x15x8, y acabado rugoso para evitar deslizamientos, incluso: adquisición, transporte, consolidación del terreno, vertido, regleado y medios auxiliares, y aplicación de planchas de impresión, de resistencia característica HA-25 N/mm2., tamaño máximo 40 mm. y consistencia plástica, para aceras o zonas de coexistencia, medida la superficie acumulada."]
[{"$nulls":9},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":54.55,"d":"54.55 €"},{"v":1636.5,"d":"1,636.50 €"}]
[]
[null,"PAV007       ",null,"M CUNETA TIPO BADEN"]
[{"$nulls":3},"ML. Cuneta tipo badén, de  hasta 0,60 metros de anchura , revestida de hormigón HM-20, de hasta 0,30 m de espesor, según planos de detalle, incluso excavación o demolición de firme existente, reperfilado, compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado, incorporación de mallazo 150.150.8, enlucido  y p.p. de encofrado, terminada."]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":30.87,"d":"30.87 €"},{"v":308.7,"d":"308.70 €"}]
[]
[null,531.001,null,"M2 EMULSIÓN C60B3 ADH  RIEGO ADHERENCIA"]
[{"$nulls":3},"Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, empleada en riegos de adherencia (dotación 1kg/m2), incluso barrido y preparación de la superficie."]
[{"$nulls":9},{"v":170,"d":"170.00"},{"v":1.72,"d":"1.72 €"},{"v":292.4,"d":"292.40 €"}]
[]
[null,530.001,null,"M2 EMULSIÓN C60BF4 IMP RIEGOS IMPRIMACIÓN"]
[{"$nulls":3},"Emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECL-1, empleada en riegos de imprimación de capas granulares (dotación 2kg/m2), incluso barrido y preparación de la superficie, y eventual extendido de árido de cobertura para paso de tráfico."]
[{"$nulls":9},{"v":170,"d":"170.00"},{"v":1.75,"d":"1.75 €"},{"v":297.5,"d":"297.50 €"}]
[]
[null,542.15,null,"TN M.B.C. TIPO AC 16 SURF 50/70 S OFITA (S-12)"]
[{"$nulls":3},"Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF 50/70 S OFITA (S-12) en capa de rodadura, con áridos ofíticos, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, incluso filler de aportación y betún."]
[{"$nulls":9},16.66,{"v":126.26,"d":"126.26 €"},{"v":2103.49,"d":"2,103.49 €"}]
[]
[null,"542.111A     ",null,"TN M.B.C. TIPO AC 22 BASE 50/70 S CALIZA (S-20)"]
[{"$nulls":3},"Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 BASE 50/70 S CALIZA (S-20) en capa BASE, con árido calizo, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, incluso filler de aportación y betún."]
[{"$nulls":9},29.16,{"v":110.4,"d":"110.40 €"},{"v":3219.26,"d":"3,219.26 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL 04.01. PAVIMENTO",{"$nulls":7},{"v":13963.81,"d":"13,963.81 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"04.02. HERRERIA"]
[null,705.015,null,"M MALLA GALVANIZADA SIMPLE TORSIÓN DE H=2M"]
[{"$nulls":3},"Cerramiento o cercado con enrejado metálico galvanizado en caliente de malla simple torsión, trama 40/14 de H=2,00 m. de altura y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión, de 48 mm. de diámetro y tornapuntas de tubo de acero galvanizado de 32 mm. de diámetro, totalmente montada, incluso cimentaciones postes con HM-20 (0,8*0,8*0,4), tensores, grupillas y accesorios. Utilizada para delimitación de parcelas y cierres."]
[{"$nulls":9},{"v":70,"d":"70.00"},{"v":50.88,"d":"50.88 €"},{"v":3561.6,"d":"3,561.60 €"}]
[]
[null,705.205,null,"UN PUERTA DE BARROTES PARA CERRAMIENTO DE DOS HOJAS"]
[{"$nulls":3},"Suministro y colocación de puerta para cerramiento de dos hojas de dimensiones apropiadadas hasta 5m para acceso mas puerta peatonal adjunta, galvanizada y pintada con  barrotes cada 100mm y apertura central, atirantada, incluso cimentación de postes. Cerraduras anti-palanca, bisagra regulable, cerrojo y pasador de pie."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":3308.74,"d":"3,308.74 €"},{"v":3308.74,"d":"3,308.74 €"}]
[]
[null,"PASAMGAL     ",null,"M PASAMANOS DE ACERO GALVANIZADO"]
[{"$nulls":3},"\"Pasamanos formado por tubo hueco de acero galvanizado pintado, de 43 mm de diámetro, con soportes del mismo material fijados al paramento mediante anclaje mecánico con tacos de nylon y tornillos de acero.\n\""]
[{"$nulls":9},{"v":114,"d":"114.00"},{"v":37.5,"d":"37.50 €"},{"v":4275,"d":"4,275.00 €"}]
[]
[null,697,null,"M BARANDILLA TUBULAR ACERO GALVANIZADO h:1.10 m"]
[{"$nulls":3},"\"Suministro y colocación de barandilla tubular de altura h max:1.10 m, en acero galvanizado y pintado, tubos verticales segun planos, pies verticales cada 1.5 m, según detalle de planos, chapa de sujeción al suelo de acero galvanizado 150.100 esp:5mm pintado. totalemte colocada. Incluso sujeciones para pasamanos superior y/o bajo.\n\""]
[{"$nulls":9},{"v":39,"d":"39.00"},{"v":109.04,"d":"109.04 €"},{"v":4252.56,"d":"4,252.56 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL 04.02. HERRERIA",{"$nulls":7},{"v":15397.900000000001,"d":"15,397.90 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"04.03. SEÑALIZACION"]
[null,"SEÑA001      ",null,"M M.VIAL DISCONTINUA ACRÍLICA DISOLV.10 cm"]
[{"$nulls":3},"ML. Marca vial reflexiva discontinua, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base disolvente con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje."]
[{"$nulls":9},{"v":33,"d":"33.00"},{"v":17.58,"d":"17.58 €"},{"v":580.14,"d":"580.14 €"}]
[]
[null,700.02,null,"M2 MARCAS VIALES EN SIMBOLOS"]
[{"$nulls":3},"Marcas viales en símbolos, superfície realmente pintada, con pintura reflectante plástica en frío (dos componentes) y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada."]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":30.14,"d":"30.14 €"},{"v":150.7,"d":"150.70 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL 04.03. SEÑALIZACION",{"$nulls":7},{"v":730.8399999999999,"d":"730.84 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"04.04. JARDINERIA"]
[null,"JARD001      ",null,"M2 SIEMBRA DE HIERBA"]
[{"$nulls":3},"M2. Siembra de hierba con semilla de especie autóctona, segun especificaciones, previa roturación del terreno, incluso rastrillado, apisonado y medios auxiliares."]
[{"$nulls":9},{"v":695,"d":"695.00"},{"v":7.94,"d":"7.94 €"},{"v":5518.3,"d":"5,518.30 €"}]
[]
[null,"AR.03        ",null,"UN PRUNUS YEDOENSIS 16/18"]
[{"$nulls":3},"Ud. Prunus x yedoensis 16/18 cm. circunferencia, servidos en cepellón, suministro del material, apertura de hoyo, abonado mineral, plantación, y primeros riegos, incluso colocación de doble tutor de madera de pino tratada de sección circular y 10 cm de circunferencia, y sujeción del árbol al tutor con ataduras de goma, todo incluido."]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":328.02,"d":"328.02 €"},{"v":984.06,"d":"984.06 €"}]
[]
[null,"AR.02        ",null,"UN ACER GLOBOSUM 16/18"]
[{"$nulls":3},"Ud. ACER GLOBOSUM 16/18 cm. circunferencia, servidos en cepellón, suministro del material, apertura de hoyo, abonado mineral, plantación, y primeros riegos, incluso colocación de doble tutor de madera de pino tratada de sección circular y 10 cm de circunferencia, y sujeción del árbol al tutor con ataduras de goma, todo incluido."]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":397.98,"d":"397.98 €"},{"v":1989.9,"d":"1,989.90 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL 04.04. JARDINERIA",{"$nulls":7},{"v":8492.26,"d":"8,492.26 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL 04. URBANIZACION",{"$nulls":7},{"v":38584.81,"d":"38,584.81 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"05. INSTALACIONES"]
[]
[{"$nulls":3},"05.01. DRENAJE"]
[null,950.012,null,"UN CATAS POR MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS"]
[{"$nulls":3},"Ejecución de cata por medios manuales o mecánicos para descubrir la cota de canalización o servicio, con el rendimiento requerido para evitar afecciones al citado servicio y en presencia de personal de la compañía propietaria si fuese necesario, incluso posterior toma de datos y tapado si se estima necesario."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":175.49,"d":"175.49 €"},{"v":175.49,"d":"175.49 €"}]
[]
[null,"DREN002      ",null,"M TUBERÍA DRENAJE DE 160 MM"]
[{"$nulls":3},"Canalización para drenaje de PVC ranurada de D=160 mm. en trasdós de obra de fábrica, forrado con geotextil no tejido Geotesan NT-11, de 150 g/m2, incluso excavación, colocación en zanja y relleno con grava."]
[{"$nulls":9},{"v":165,"d":"165.00"},{"v":20.1,"d":"20.10 €"},{"v":3316.5,"d":"3,316.50 €"}]
[]
[null,"TZ__S3161000 ",null,"M TUBERÍA PVC SANEA. 315 MM"]
[{"$nulls":3},"De tubería de saneamiento de PVC con junta elástica estanca de neopreno, de diámetro 315  mm.  clase PN 6 ( UNE- EN 1456), incluso asiento de hormigón HM-20, según planos, según criterios de Servicios de Txingudi, sellado de juntas, colocación y pruebas."]
[{"$nulls":9},{"v":60,"d":"60.00"},{"v":54.09,"d":"54.09 €"},{"v":3245.4,"d":"3,245.40 €"}]
[]
[null,"ZJASANC      ",null,"M ZANJA SEC. TIPO ZJA_SAN_TIP_II_CALZ"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento en calzada, cuando H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera, de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con zahorras procedentes de cantera , carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido, según SECCION TIPO ZJA_SAN_TIP_II_CALZ, medida la longitud real.."]
[{"$nulls":9},{"v":25,"d":"25.00"},{"v":55.8,"d":"55.80 €"},{"v":1395,"d":"1,395.00 €"}]
[]
[null,"ZJASANT      ",null,"M ZANJA SEC. TIPO ZJA_SAN_TIP_III_TIER"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja de saneamiento en tierras, cuando H>0,60 m, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de PVC o PE y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y"]
[{"$nulls":9},{"v":35,"d":"35.00"},{"v":42.27,"d":"42.27 €"},{"v":1479.45,"d":"1,479.45 €"}]
[]
[null,"EXCZJAT1.5AG ",null,"M3 EXC. ZANJA HASTA 1,5 m EN TIERRAS"]
[{"$nulls":3},"Excavación en zanjas o pozos hasta 1,50 m de profundidad con medios mecánicos en todo tipo de terreno, medido sobre perfil, incluso parte proporcional de agotamientos y drenaje, carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales"]
[{"$nulls":9},{"v":72,"d":"72.00"},{"v":19.77,"d":"19.77 €"},{"v":1423.44,"d":"1,423.44 €"}]
[]
[null,"TZ__OF007042 ",null,"UN ARQUETA BAJANTE 0.45 M."]
[{"$nulls":3},"De arqueta a pie de bajante de 0,45 x 0,45 x 0,60  m. interior, con sus correspondientes medias cañas, de hormigón armado HA-25 de 15 cm.  de espesor, incluso marco  y  tapa de fundición de 40 x 40 cm.., clase C-250 (UNE EN-124 ) con los criterios de Servicios de Txingudi  y recibido de tuberías (bajantes), totalmente rematada."]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":378.73,"d":"378.73 €"},{"v":1514.92,"d":"1,514.92 €"}]
[]
[null,"DREN008      ",null,"UN CONEXION A RED DE PLUVIALES"]
[{"$nulls":3},"UD. Instalación y montaje de la conexión de la salida de pluviales del edificio a la red de saneamiento existente a través de pozo de registro. Incluso rotura del mismo desde el exterior con martillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme con junta flexible, repaso y bruñido con mortero de cemento en el interior del pozo. Incluso excavación hasta cotas necesarias. Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Excavación. Rotura del pozo con compresor. Colocación de la acometida. Resolución de la conexión. Relleno con material adecuado hasta cota de pavimento. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares. Medida la unidad ejecutada."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":989.69,"d":"989.69 €"},{"v":989.69,"d":"989.69 €"}]
[]
[null,"TAP_FD_50    ",null,"UN TAPA FUNDICIÓN 50X50"]
[{"$nulls":3},"Suministro y colocación de marco y tapa de fundición de 50 x 50 cm, CLASE C-250, completamente terminado."]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":149.68,"d":"149.68 €"},{"v":449.04,"d":"449.04 €"}]
[]
[null,"ARQ50HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 50x50 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 50 x 50 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente"]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":438.51,"d":"438.51 €"},{"v":1315.53,"d":"1,315.53 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL 05.01. DRENAJE",{"$nulls":7},{"v":15304.460000000003,"d":"15,304.46 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"05.02. OTROS"]
[null,"ZJAABST      ",null,"M ZANJA SEC. TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en tierras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado de la excavación, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCIÓN TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":20.92,"d":"20.92 €"},{"v":209.2,"d":"209.20 €"}]
[]
[null,"FDØ250       ",null,"M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 250"]
[{"$nulls":3},"Tubería de FD de 250 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección."]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":87.79,"d":"87.79 €"},{"v":877.9,"d":"877.90 €"}]
[]
[null,"O3.6.3",null,"UN OTRAS AFECCIONES INSTALACIONES"]
[{"$nulls":3},"Otras afecciones relacionadas con las instalaciones, conexiones, imprevistos, etc."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1250,"d":"1,250.00 €"},{"v":1250,"d":"1,250.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL 05.02. OTROS",{"$nulls":7},{"v":2337.1,"d":"2,337.10 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL 05. INSTALACIONES",{"$nulls":7},{"v":17641.56,"d":"17,641.56 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"06. SEGURIDADA Y SALUD"]
[]
[{"$nulls":3},"06.01. PROTECCIONES COLECTIVAS"]
[null,882002,null,"H BRIGADA DE SEGURIDAD."]
[{"$nulls":3},"Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposición de protecciones."]
[{"$nulls":9},{"v":152,"d":"152.00"},{"v":65.83,"d":"65.83 €"},{"v":10006.16,"d":"10,006.16 €"}]
[]
[null,882120,null,"M CORDÓN DE BALIZAMIENTO."]
[{"$nulls":3},"Cordón de balizamiento reflectante, incluso soportes, colocación y desmontaje."]
[{"$nulls":9},{"v":150,"d":"150.00"},{"v":0.7,"d":"0.70 €"},{"v":105,"d":"105.00 €"}]
[]
[null,882130,null,"M VALLA AUTÓNOMA METÁLICA."]
[{"$nulls":3},"Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud para contención de peatones incluso traslado en obra."]
[{"$nulls":9},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":10.96,"d":"10.96 €"},{"v":164.4,"d":"164.40 €"}]
[]
[null,882320,null,"M BARANDILLA DE PROTECCIÓN."]
[{"$nulls":3},"Barandilla de protección compuesta por guardacuerpos cada 2,50 m y desmontaje a colocar en los lugares donde pueda ser necesario según el progreso de la obra, para evitar caidas ( por ejemploe en excavaciones, entibaciones, etc), o zonas de peligro."]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":9.84,"d":"9.84 €"},{"v":78.72,"d":"78.72 €"}]
[]
[null,882500,null,"UN EXTINTOR DE POLVO."]
[{"$nulls":3},"Extintor de polvo polivalente, incluso soporte y colocación."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":55.55,"d":"55.55 €"},{"v":55.55,"d":"55.55 €"}]
[]
[null,882504,null,"UN EXTINTOR MANUAL DE CO2 DE 6 KG DE CAPACIDAD"]
[{"$nulls":3},"Extintor manual de co2 de 6 kg de capacidad, incluso soporte, montaje y desmontaje, y p.p. de revisiones obligatorias, sin incluir recargado si fuese necesario."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":49.98,"d":"49.98 €"},{"v":49.98,"d":"49.98 €"}]
[]
[null,882510,null,"UN PUESTA A TIERRA DE COBRE."]
[{"$nulls":3},"Instalación de puesta a tierra compuesta por cable de cobre, electrodo conectado a tierra en masas metálicas, etc."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":152.44,"d":"152.44 €"},{"v":152.44,"d":"152.44 €"}]
[]
[null,882511,null,"UN INTERRUPTOR MEDIA SESIB."]
[{"$nulls":3},"Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 ma), incluso instalación."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":97.8,"d":"97.80 €"},{"v":97.8,"d":"97.80 €"}]
[]
[null,882512,null,"UN INTERRUPTOR ALTA SENSIB."]
[{"$nulls":3},"Interruptor diferencial de alta sensibilidad (300 ma), incluso instalación."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":111.65,"d":"111.65 €"},{"v":111.65,"d":"111.65 €"}]
[]
[null,"CIERRE       ",null,"M CIERRE DE OBRA"]
[{"$nulls":3},"Cierre de obra compuesto por vallas metálicas incluso traslado en obra."]
[{"$nulls":9},{"v":450,"d":"450.00"},{"v":11.31,"d":"11.31 €"},{"v":5089.5,"d":"5,089.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL 06.01. PROTECCIONES COLECTIVAS",{"$nulls":7},{"v":15911.199999999997,"d":"15,911.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"06.02. PREVENCION Y PRIMEROS AUXILIOS"]
[null,883001,null,"UN BOTIQUÍN INSTALADO OBRA."]
[{"$nulls":3},"Botiquín instalado en obra."]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":41.45,"d":"41.45 €"},{"v":82.9,"d":"82.90 €"}]
[]
[null,883010,null,"UN REPOSICIÓN MATERIAL SAN."]
[{"$nulls":3},"Reposición de material sanitario durante el transcurso de la obra."]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":23.65,"d":"23.65 €"},{"v":236.5,"d":"236.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL 06.02. PREVENCION Y PRIMEROS AUXILIOS",{"$nulls":7},{"v":319.4,"d":"319.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"06.03.INSTALACIONES HIGIENE Y BIENESTAR"]
[null,884001,null,"UN ALQUILER BARRACÓN COMEDOR"]
[{"$nulls":3},"Mes de alquiler de caseta para comedor, de 6,00x2,40 mts., aislada, completa, con bancos, mesa, calienta comidas, recipiente para desperdicios, radiador eléctrico, instalación eléctrica, dotada de luz,  incluso p.p. de de acometidas, suministro de agua y energía mediante grupo electrógeno o distribuidor,  puesta en obra y retirada"]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":302.1,"d":"302.10 €"},{"v":1510.5,"d":"1,510.50 €"}]
[]
[null,884010,null,"UN MESA DE MADERA 10 PERS."]
[{"$nulls":3},"Mesa de madera con capacidad para 10 personas."]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":58.42,"d":"58.42 €"},{"v":233.68,"d":"233.68 €"}]
[]
[null,884020,null,"UN BANCO DE MADERA 5 PERS."]
[{"$nulls":3},"Banco de madera con capacidad para 5 personas."]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":15.4,"d":"15.40 €"},{"v":30.8,"d":"30.80 €"}]
[]
[null,884035,null,"UN CALENTADOR ELÉCTRICO PARA AGUA SANITARIA DE 50 L."]
[{"$nulls":3},"Calentador eléctrico para agua sanitaria, con 50 l de capacidad, totalmente instalado, incluso conexiones, mantenimiento, etc."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":120.29,"d":"120.29 €"},{"v":120.29,"d":"120.29 €"}]
[]
[null,884100,null,"UN MES ALQUILER VESTUARIOS."]
[{"$nulls":3},"Mes de alquiler de caseta para vestuarios, de 6,00x2,40 mts., aislada, completa, con perchas, bancos, taquillas, radiador eléctrico, instalación eléctrica, etc., dotada de luz, incluso p.p. de suministro de agua (depósitos) y energía mediante grupo electrógeno, puesta en obra y retirada"]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":312.7,"d":"312.70 €"},{"v":1563.5,"d":"1,563.50 €"}]
[]
[null,884110,null,"UN PILETA CORRIDA 3 GRIFOS."]
[{"$nulls":3},"Pileta corrida construida en obra y dotada con tres grifos inlcuso colocacion, conexiones, etc."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":107.94,"d":"107.94 €"},{"v":107.94,"d":"107.94 €"}]
[]
[null,884120,null,"UN TAQUILLA METÁLICA 1 PERS."]
[{"$nulls":3},"Taquilla metálica individual con llave."]
[{"$nulls":9},{"v":8,"d":"8.00"},{"v":15.44,"d":"15.44 €"},{"v":123.52,"d":"123.52 €"}]
[]
[null,884200,null,"UN RECIPIENTE RECOG. BASURAS"]
[{"$nulls":3},"Recipiente para recogida de basuras."]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":21.24,"d":"21.24 €"},{"v":106.2,"d":"106.20 €"}]
[]
[null,884210,null,"UN ALQUILER BARRACÓN ASEOS."]
[{"$nulls":3},"Mes de alquiler de caseta para aseos, aislada, completa, con termo eléctrico de 50 l. Y equipada con dos duchas, dos lavabos y wc, portarrollos, jabón, etc., radiador eléctrico, instalación eléctrica, dotada de luz, etc., incluso p.p. de acometidas, suministro de agua y energía mediante grupo electrógeno o distribuidor, puesta en obra y retirada"]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":312.7,"d":"312.70 €"},{"v":1563.5,"d":"1,563.50 €"}]
[]
[null,884250,null,"H MANO DE OBRA LIMPIEZA."]
[{"$nulls":3},"Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal.(3 h aprox a la semana)"]
[{"$nulls":9},{"v":80,"d":"80.00"},{"v":32.42,"d":"32.42 €"},{"v":2593.6,"d":"2,593.60 €"}]
[]
[null,884290,null,"UN REPOSICIÓN MENSUAL DE MATERIALES DE LIMPIEZA"]
[{"$nulls":3},"Reposición mensual de materiales para la limpieza y mantenimiento de las instalaciones de higiene y bienestar"]
[{"$nulls":9},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":70.25,"d":"70.25 €"},{"v":702.5,"d":"702.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL 06.03.INSTALACIONES HIGIENE Y BIENESTAR",{"$nulls":7},{"v":8656.03,"d":"8,656.03 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL 06. SEGURIDADA Y SALUD",{"$nulls":7},{"v":24886.629999999997,"d":"24,886.63 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"07. GESTION DE RESIDUOS"]
[]
[null,"01.G         ",null,"UN CLASIFICACIÓN Y GENERACIÓN DEL PUNTO LIMPIO"]
[{"$nulls":3},"PA Partida alzada para la clasificacion y separación de los residuos, generación del punto limpio, situación y colocación de los contenedores."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":500,"d":"500.00 €"},{"v":500,"d":"500.00 €"}]
[]
[null,"17.01.01     ",null,"TN EGR HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":11,"d":"11.00 €"},{"v":1.1,"d":"1.10 €"}]
[]
[null,"17.01.07     ",null,"TN MEZCLAS (01, 02 Y 03) DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN 17.01.06"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.07 mezcla de fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":40,"d":"40.00 €"},{"v":4,"d":"4.00 €"}]
[]
[null,"17.02.01     ",null,"TN EGR MADERA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":26,"d":"26.00 €"},{"v":13,"d":"13.00 €"}]
[]
[null,"17.02.03     ",null,"TN EGR PLÁSTICO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":90,"d":"90.00 €"},{"v":45,"d":"45.00 €"}]
[]
[null,"LER200301B   ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 20.03.01 BASURAS OPER."]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS  (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},{"v":0.7,"d":"0.70"},{"v":55.46,"d":"55.46 €"},{"v":38.82,"d":"38.82 €"}]
[]
[null,"17.05.04     ",null,"TN EGR TIERRA Y PIEDRAS DISTINTAS DE 17.05.03"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},5203.27,{"v":4.72,"d":"4.72 €"},{"v":24559.43,"d":"24,559.43 €"}]
[]
[null,"17.09.03     ",null,"TN OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN CON SUST. PELIGROSA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.09.03* OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDOS LOS RESIDUOS MEZCLADOS) QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados."]
[{"$nulls":9},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":277.31,"d":"277.31 €"},{"v":55.46,"d":"55.46 €"}]
[]
[null,2.01,null,"UN INFORME FINAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS"]
[{"$nulls":3},"Ud. Elaboración de Informe Final de Gestión de Residuos por entidad acreditada en materia de suelos contaminados, con el contenido indicado en el Anexo III del Decreto 112/2012."]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":500,"d":"500.00 €"},{"v":500,"d":"500.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL 07. GESTION DE RESIDUOS",{"$nulls":7},{"v":25716.809999999998,"d":"25,716.81 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"08. GG + BI"]
[]
[null,"GG",null,"UN GASTOS GENERALES"]
[{"$nulls":3},"13% de gastos Generales"]
[{"$nulls":9},829904.39,{"v":0.13,"d":"0.13 €"},{"v":107887.57,"d":"107,887.57 €"}]
[]
[null,"BI",null,"UN BENEFICIO INDUSTRIAL"]
[{"$nulls":3},"6% del Beneficio Industrial"]
[{"$nulls":9},829904.39,{"v":0.06,"d":"0.06 €"},{"v":49794.26,"d":"49,794.26 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL 08. GG + BI",{"$nulls":7},{"v":157681.83000000002,"d":"157,681.83 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":987586.23,"d":"987,586.23 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":987586.23,"d":"987,586.23 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":26,"n_cols":10,"rows_kept":26,"merged":[[6,2,6,9],[22,2,22,7],[24,4,24,5],[25,5,25,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","PR-2025-006. NUEVO DEPOSITO OIANGU"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,1,"01. MOVIMIENTO DE TIERRAS",{"$nulls":5},{"v":130653.3063,"d":"130,653.31 €"},{"v":0.13,"d":"13.00%"}]
[null,2,"02. DEPOSITO",{"$nulls":5},{"v":523421.2748,"d":"523,421.27 €"},{"v":0.53,"d":"53.00%"}]
[null,3,"03. VALVULERIA",{"$nulls":5},{"v":68999.994,"d":"68,999.99 €"},{"v":0.07,"d":"7.00%"}]
[null,4,"04. URBANIZACION",{"$nulls":5},{"v":38584.8106,"d":"38,584.81 €"},{"v":0.04,"d":"4.00%"}]
[null,5,"05. INSTALACIONES",{"$nulls":5},{"v":17641.56,"d":"17,641.56 €"},{"v":0.02,"d":"2.00%"}]
[null,6,"06. SEGURIDADA Y SALUD",{"$nulls":5},{"v":24886.63,"d":"24,886.63 €"},{"v":0.03,"d":"3.00%"}]
[null,7,"07. GESTION DE RESIDUOS",{"$nulls":5},{"v":25716.8184,"d":"25,716.82 €"},{"v":0.03,"d":"3.00%"}]
[null,8,"08. GG + BI",{"$nulls":5},{"v":157681.8341,"d":"157,681.83 €"},{"v":0.16,"d":"16.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":987586.2282,"d":"987,586.23 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":207393.11,"d":"207,393.11 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":1194979.3361220001,"d":"1,194,979.34 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}