{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Mediciones y presupuesto","resumen de presupuesto","Estilos"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Mediciones y presupuesto","index":0,"n_rows":662,"n_cols":12,"rows_kept":662,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,3],[3,4,3,9],[5,1,5,9],[13,3,13,7],[14,3,14,8],[20,3,20,7],[21,3,21,8],[26,3,26,7],[27,3,27,8],[32,3,32,8],[35,3,35,7],[36,3,36,8],[42,3,42,7],[43,3,43,8],[48,3,48,8],[51,3,51,7],[52,3,52,8],[57,3,57,7],[58,3,58,8],[63,3,63,7],[64,3,64,8],[69,3,69,8],[72,3,72,7],[73,3,73,8],[77,3,77,7],[78,3,78,8],[82,3,82,8],[85,3,85,7],[86,3,86,8],[91,3,91,7],[92,3,92,8],[98,3,98,8],[100,3,100,8],[105,3,105,7],[106,3,106,8],[110,3,110,8],[112,3,112,8],[118,3,118,7],[119,3,119,8],[125,3,125,8],[128,3,128,7],[129,3,129,8],[135,3,135,7],[136,3,136,8],[140,3,140,7],[141,3,141,8],[145,3,145,7],[146,3,146,8],[150,3,150,7],[151,3,151,8],[156,3,156,8],[159,3,159,7],[160,3,160,8],[166,3,166,7],[167,3,167,8],[171,3,171,8],[174,3,174,7],[175,3,175,8],[179,3,179,8],[182,3,182,7],[183,3,183,8],[188,3,188,7],[189,3,189,8],[193,3,193,8],[196,3,196,7],[197,3,197,8],[203,3,203,7],[204,3,204,8],[209,3,209,8],[212,3,212,7],[213,3,213,8],[218,3,218,7],[219,3,219,8],[224,3,224,8],[227,3,227,7],[228,3,228,8],[232,3,232,8],[235,3,235,7],[236,3,236,8],[241,3,241,7],[242,3,242,8],[246,3,246,7],[247,3,247,8],[252,3,252,7],[253,3,253,8],[258,3,258,8],[261,3,261,7],[262,3,262,8],[268,3,268,7],[269,3,269,8],[274,3,274,8],[277,3,277,7],[278,3,278,8],[283,3,283,8],[285,3,285,8],[289,3,289,7],[290,3,290,8],[296,3,296,7],[297,3,297,8],[301,3,301,7],[302,3,302,8],[307,3,307,8],[310,3,310,7],[311,3,311,8],[315,3,315,8],[317,3,317,8],[321,3,321,7],[322,3,322,8],[327,3,327,8],[330,3,330,7],[331,3,331,8],[336,3,336,7],[337,3,337,8],[342,3,342,7],[343,3,343,8],[347,3,347,8],[349,3,349,8],[353,3,353,7],[354,3,354,8],[358,3,358,8],[361,3,361,7],[362,3,362,8],[366,3,366,8],[369,3,369,7],[370,3,370,8],[376,3,376,8],[378,3,378,8],[380,3,380,8],[384,3,384,7],[385,3,385,8],[389,3,389,7],[390,3,390,8],[395,3,395,7],[396,3,396,8],[401,3,401,8],[405,3,405,7],[406,3,406,8],[411,3,411,7],[412,3,412,8],[417,3,417,7],[418,3,418,8],[423,3,423,7],[424,3,424,8],[429,3,429,7],[430,3,430,8],[435,3,435,7],[436,3,436,8],[441,3,441,7],[442,3,442,8],[447,3,447,8],[452,3,452,7],[453,3,453,8],[458,3,458,8],[461,3,461,7],[462,3,462,8],[467,3,467,7],[468,3,468,8],[472,3,472,8],[474,3,474,8],[479,3,479,7],[480,3,480,8],[484,3,484,8],[487,3,487,7],[488,3,488,8],[492,3,492,8],[495,3,495,7],[496,3,496,8],[500,3,500,8],[503,3,503,7],[504,3,504,8],[511,3,511,7],[512,3,512,8],[519,3,519,7],[520,3,520,8],[524,3,524,7],[525,3,525,8],[530,3,530,8],[533,3,533,7],[534,3,534,8],[539,3,539,7],[540,3,540,8],[544,3,544,8],[547,3,547,7],[548,3,548,8],[553,3,553,8],[556,3,556,7],[557,3,557,8],[561,3,561,7],[562,3,562,8],[566,3,566,7],[567,3,567,8],[573,3,573,7],[574,3,574,8],[578,3,578,8],[581,3,581,7],[582,3,582,8],[586,3,586,8],[589,3,589,7],[590,3,590,8],[594,3,594,7],[595,3,595,8],[600,3,600,8],[602,3,602,8],[606,3,606,7],[607,3,607,8],[611,3,611,7],[612,3,612,8],[616,3,616,7],[617,3,617,8],[621,3,621,7],[622,3,622,8],[626,3,626,7],[627,3,627,8],[631,3,631,7],[632,3,632,8],[636,3,636,7],[637,3,637,8],[641,3,641,7],[642,3,642,8],[646,3,646,7],[647,3,647,8],[651,3,651,7],[652,3,652,8],[656,3,656,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"]
[null,"RENOV. BAJADA URTIA - TRAMO DEPOSITO"]
[]
[null,"CÓDIGO",null,"DESCRIPCIÓN","UDS.","LONG.","ALTURA","ANCHURA","PARCIALES","CANT.","PRECIO","IMPORTE"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES"]
[]
[{"$nulls":3},"DEMOLICIONES"]
[null,"DEM_H_MMEC",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MECÁNICOS"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios mecánicos, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Conexión final red FD 200",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"Cámara de llaves",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":20,"d":"20.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":22,"d":"22.00"},{"v":43.36,"d":"43.36 €"},{"v":953.92,"d":"953.92 €"}]
[]
[null,"DEM_H_MMAN",null,"M3 DEMOL HGÓN MEDIOS MANUALES"]
[{"$nulls":3},"Demolición de hormigón con medios manuales, de cualquier tipo, dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3}," Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"Cámara de llaves",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":126.74,"d":"126.74 €"},{"v":1520.88,"d":"1,520.88 €"}]
[]
[null,"DEM_PAV_BH",null,"M2 DEMOL PAVIM BALDOSA HIDRAÚLICA"]
[{"$nulls":3},"Arranque de baldosa hidraúlica, incluso precorte, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero y canon de vertido.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nodo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"}]
[{"$nulls":9},{"v":20.2,"d":"20.20"},{"v":12.04,"d":"12.04 €"},{"v":243.21,"d":"243.21 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":2718.01,"d":"2,718.01 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"RELLENOS"]
[null,"REL_TIER_VEG_OBRA",null,"M3 RELLENO DE TIERRA VEGETAL PROC. DE OBRA"]
[{"$nulls":3},"Relleno y extendido de tierra vegetal procedente de la propia obra, extendida, que incluye suministro, arado con motocultor, desterronado, laboreo y rastrillado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Red abastecimiento FD 150",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":100,"d":"100.00"}]
[{"$nulls":3},"Vaciado depósito",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":130,"d":"130.00"},{"v":4.37,"d":"4.37 €"},{"v":568.1,"d":"568.10 €"}]
[]
[null,"REL_PREZ_TT",null,"M3 RELLENO PREZANJAS / PISTAS"]
[{"$nulls":3},"Relleno de prezanjas o pistas provisionales, incluso extendido y compactación con tierras procedentes de la misma excavación, en trabajos de restitución de perfiles de terreno originales ."]
[{"$nulls":3},"Red abastecimiento FD 150",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":200,"d":"200.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":220,"d":"220.00"},{"v":3.98,"d":"3.98 €"},{"v":875.6,"d":"875.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL RELLENOS",{"$nulls":7},{"v":1443.7,"d":"1,443.70 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EXCAVACIONES"]
[null,"DESP_DESB",null,"M2 DESPEJE Y DESBROCE"]
[{"$nulls":3},"Despeje y desbroce del terreno con carga, transporte y canon de vertido de productos sobrantes a vertedero, incluso arranque de árboles y tocones de diámetro menor de 30 cm.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Red abastecimiento FD 150",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":600,"d":"600.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":60,"d":"60.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":660,"d":"660.00"},{"v":3.87,"d":"3.87 €"},{"v":2554.2,"d":"2,554.20 €"}]
[]
[null,"EXC_TIER_VEG",null,"M3 EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL"]
[{"$nulls":3},"Excavación de tierra vegetal, incluso carga, transporte y apilado para su posterior utilización en obra, según indicaciones de la dirección facultativa."]
[{"$nulls":3},"Red abastecimiento FD 150",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":100,"d":"100.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":110,"d":"110.00"},{"v":2.11,"d":"2.11 €"},{"v":232.1,"d":"232.10 €"}]
[]
[null,"EXC_PREZ_TT",null,"M3 EXCAVACION  EN PREZANJAS / PISTAS"]
[{"$nulls":3},"Excavación a cielo abierto en prezanja o apertura de pista, en cualquier clase de terreno, a cualquier profundidad, incluso agotamientos, extracción y acopio o transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes."]
[{"$nulls":3},"Red abastecimiento FD 150",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":200,"d":"200.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":220,"d":"220.00"},{"v":4.38,"d":"4.38 €"},{"v":963.6,"d":"963.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":3749.8999999999996,"d":"3,749.90 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELTOS AUX EN EXCAVACIONES"]
[null,"CATA_OBRA_RURAL",null,"M2 CATA 1,20x1,20x1,40 M EN TIERRAS (OBRA)"]
[{"$nulls":3},"Cata de 1,20 x 1,20 x 1,40 m., en zona rural, para localización de servicios durante la ejecución de la obra, incluída la excavación por mecánicos o manuales, agotamientos, relleno y compactación con material de la propia excavación."]
[{"$nulls":3},"Red abastecimiento FD 150",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":113.19,"d":"113.19 €"},{"v":452.76,"d":"452.76 €"}]
[]
[null,"CATA_AUX_VOL",null,"M3 AMPLIACION CATAS - EXCAVACION Y RELLENO"]
[{"$nulls":3},"Excavación para ampliación de catas con medios mecánicos o manuales en todo tipo de terreno y relleno, extendido y compactación con zahorra artificial,  incluso carga, transporte a vertedero o lugar de empleo y canon de vertido de los materiales sobrantes."]
[{"$nulls":3},"Red abastecimiento FD 150",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":162.07,"d":"162.07 €"},{"v":648.28,"d":"648.28 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELTOS AUX EN EXCAVACIONES",{"$nulls":7},{"v":1101.04,"d":"1,101.04 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ZANJAS TIPO"]
[null,"ZJA_ABS_TIP_I_ACER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER\t\t\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en aceras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de demolición de solera,  de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado procedente de la excavación y zahorras procedentes de cantera, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes , según SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_I_ACER, medida la longitud real.\r"]
[{"$nulls":3},"Red abastecimiento FD 150",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":11,"d":"11.00"},{"v":35.65,"d":"35.65 €"},{"v":392.15,"d":"392.15 €"}]
[]
[null,"ZJA_ABS_TIP_III_TIER",null,"M ZANJA SECCION TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER\t"]
[{"$nulls":3},"Apertura y cierre de zanja en tierras, en todo tipo de terreno, incluso roca, a mano o a máquina para tubería de abastecimiento y profundidad de rasante inferior de tubo hasta 1,50 m, que incluye parte proporcional de agotamiento, cama y recubrimiento de arena, cinta señalizadora, relleno con material seleccionado de la excavación, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y eventual canon de vertido de tuberías existentes y de sobrantes, según SECCIÓN TIPO ZJA_ABS_TIP_III_TIER, medida la longitud real."]
[{"$nulls":3},"Red de abastecimiento FD 150",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":100,"d":"100.00"}]
[{"$nulls":3},"Vaciado depósito",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":130,"d":"130.00"},{"v":27.88,"d":"27.88 €"},{"v":3624.4,"d":"3,624.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ZANJAS TIPO",{"$nulls":7},{"v":4016.55,"d":"4,016.55 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":7},{"v":13029.2,"d":"13,029.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"SANEAMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE PVC"]
[null,"PVC TØ200",null,"M TUBERÍA PVC TEJA Ø 200 MM"]
[{"$nulls":3},"Colector de PVC rígido, color TEJA, de 200 mm. de diámetro y espesor de 4,9 mm - SN4 (UNE-EN 1401), incluso p.p. de codos, junta elástica bilabial, piezas especiales, conexiones,....colocada y probada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Vaciado tanque",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":15,"d":"15.00"},{"v":26.28,"d":"26.28 €"},{"v":394.2,"d":"394.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE PVC",{"$nulls":7},{"v":394.2,"d":"394.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL SANEAMIENTO",{"$nulls":7},{"v":394.2,"d":"394.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO"]
[]
[{"$nulls":3},"FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL"]
[null,"FD Ø150",null,"M TUBERIA FUNDICION DÚCTIL Ø 150"]
[{"$nulls":3},"Tubería de FD de 150 mm. de diámetro con junta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y revestimiento exterior con barniz, según norma UNE-EN-545, incluso p.p. juntas, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Red abastecimiento",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":100,"d":"100.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":3},"Conexión final nodo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":10,"d":"10.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":120,"d":"120.00"},{"v":71.77,"d":"71.77 €"},{"v":8612.4,"d":"8,612.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":8612.4,"d":"8,612.40 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CODOS DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"C_EE_45_Ø150",null,"UN CODO FD EE 45º Ø 150"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 45º y de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nodo 1",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Nodo 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":264.2,"d":"264.20 €"},{"v":1585.2,"d":"1,585.20 €"}]
[]
[null,"C_EE_90_Ø150",null,"UN CODO FD EE 90º Ø 150"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 90º y de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":264.2,"d":"264.20 €"},{"v":528.4,"d":"528.40 €"}]
[]
[null,"C_EE_22_Ø150",null,"UN CODO FD EE 22º Ø 150"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 22º 30´ y de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":264.2,"d":"264.20 €"},{"v":528.4,"d":"528.40 €"}]
[]
[null,"C_EE_11_Ø150",null,"UN CODO FD EE 11º Ø 150"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 11º 15´y de diámetro 150 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":264.2,"d":"264.20 €"},{"v":528.4,"d":"528.40 €"}]
[]
[null,"C_EE_90_Ø100",null,"UN CODO FD EE 90º Ø100"]
[{"$nulls":3},"Codo de fundición dúctil enchufe - enchufe de 90º y de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Provisional de obra",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":176.19,"d":"176.19 €"},{"v":704.76,"d":"704.76 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CODOS DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":3875.16,"d":"3,875.16 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CONOS FUNDICION DÚCTIL"]
[null,"CON_BB_200",null,"UN CONO RED. BB 200"]
[{"$nulls":3},"Cono de reducción brida - brida de diámetro mayor 200 mm. y diámetro menor según proyecto, PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Conexión red abastecimiento  FD 200",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Provisional de obra ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":217.09,"d":"217.09 €"},{"v":868.36,"d":"868.36 €"}]
[]
[null,"CON_BB_150",null,"UN CONO RED. BB 150"]
[{"$nulls":3},"Cono de reducción brida - brida de diámetro mayor 150 mm. y diámetro menor según proyecto, PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Cuadalimetro previsión",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":134.37,"d":"134.37 €"},{"v":268.74,"d":"268.74 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CONOS FUNDICION DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":1137.1,"d":"1,137.10 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TES DE FUND. DÚCTIL"]
[null,"T_BBB_150X100",null,"UN PIEZA EN TE DE FD, PN 16 BBB 150x100"]
[{"$nulls":3},"TE de fundición dúctil brida - brida - brida de diámetro 150 mm. con salida de diámetro 100 mm., PN 16, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Provisional de obra",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":229,"d":"229.00 €"},{"v":229,"d":"229.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TES DE FUND. DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":229,"d":"229.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA BRIDA (CARRETES)"]
[null,"BB Ø100 L1000",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø100 LONG. 1000 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 100 mm. y longitud 1000 mm, revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Hidrante",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":334.24,"d":"334.24 €"},{"v":1336.96,"d":"1,336.96 €"}]
[]
[null,"BB Ø100 L200",null,"UN EMPALME BRIDA BRIDA Ø100 LONG. 200 MM"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - brida de diámetro 100 mm. y longitud 100 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Hidrante",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":110.49,"d":"110.49 €"},{"v":441.96,"d":"441.96 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA BRIDA (CARRETES)",{"$nulls":7},{"v":1778.92,"d":"1,778.92 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES BRIDA ENCHUFE"]
[null,"BEØ150",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø150"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 150 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nodo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nodo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":166.67,"d":"166.67 €"},{"v":666.68,"d":"666.68 €"}]
[]
[null,"BEØ200",null,"UN EMPALME BRIDA ENCHUFE Ø200"]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil brida - enchufe de diámetro 200 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nodo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":224.48,"d":"224.48 €"},{"v":448.96,"d":"448.96 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES BRIDA ENCHUFE",{"$nulls":7},{"v":1115.6399999999999,"d":"1,115.64 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"EMPALMES ENCHUFE ENCHUFE (MANGUITOS)"]
[null,"EE Ø150",null,"UN EMPALME ENCHUFE ENCHUFE Ø150 MM."]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil enchufe - enchufe de diámetro 150 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Cámara de llaves",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":231.88,"d":"231.88 €"},{"v":1391.28,"d":"1,391.28 €"}]
[]
[null,"EE Ø200",null,"UN EMPALME ENCHUFE ENCHUFE Ø200 MM."]
[{"$nulls":3},"Empalme de fundición dúctil enchufe - enchufe de diámetro 200 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Cámara de llaves",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":299.1,"d":"299.10 €"},{"v":598.2,"d":"598.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL EMPALMES ENCHUFE ENCHUFE (MANGUITOS)",{"$nulls":7},{"v":1989.48,"d":"1,989.48 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TAPONES"]
[null,"TAP_H_Ø150",null,"UN TAPON HEMBRA Ø150"]
[{"$nulls":3},"Tapón hembra de fundición dúctil de diámetro 150 mm., revestimiento exterior e interior según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":140.66,"d":"140.66 €"},{"v":281.32,"d":"281.32 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TAPONES",{"$nulls":7},{"v":281.32,"d":"281.32 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"MANGUITOS UNIVERSALES"]
[null,"MG_UNIV_Ø150",null,"UN MANGUITO UNIVERSAL FD Ø150"]
[{"$nulls":3},"Manguito universal de fundición ductil, DN 150 mm., para unión de tubos de igual o distinto material, con revestimiento interior y exterior de epoxi, según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Cámara de llaves",{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":183,"d":"183.00 €"},{"v":1281,"d":"1,281.00 €"}]
[]
[null,"MG_UNIV_Ø200",null,"UN MANGUITO UNIVERSAL FD Ø200"]
[{"$nulls":3},"Manguito universal de fundición ductil, DN 200 mm., para unión de tubos de igual o distinto material, con revestimiento interior y exterior de epoxi, según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Cámara de llaves",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":277.05,"d":"277.05 €"},{"v":277.05,"d":"277.05 €"}]
[]
[null,"MG_UNIV_Ø250",null,"UN MANGUITO UNIVERSAL FD Ø250"]
[{"$nulls":3},"Manguito universal de fundición ductil, DN 250 mm., para unión de tubos de igual o distinto material, con revestimiento interior y exterior de epoxi, según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Cámara de llaves",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":327.03,"d":"327.03 €"},{"v":654.06,"d":"654.06 €"}]
[]
[null,"MG_UNIV_Ø100",null,"UN MANGUITO UNIVERSAL FD Ø100"]
[{"$nulls":3},"Manguito universal de fundición ductil, DN 100 mm., para unión de tubos de igual o distinto material, con revestimiento interior y exterior de epoxi, según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Provisional de obra",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":159.42,"d":"159.42 €"},{"v":318.84,"d":"318.84 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL MANGUITOS UNIVERSALES",{"$nulls":7},{"v":2530.95,"d":"2,530.95 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"BRIDAS ENCHUFES UNIVERSALES"]
[null,"BE_UNIV_Ø150",null,"UN BRIDA ENCHUFE UNIVERSAL FD Ø150"]
[{"$nulls":3},"Brida enchufe universal de fundición ductil, DN 150 mm., para unión de tubos de igual o distinto material, con revestimiento interior y exterior de epoxi, según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nodo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Nodo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":206.99,"d":"206.99 €"},{"v":827.96,"d":"827.96 €"}]
[]
[null,"BE_UNIV_Ø200",null,"UN BRIDA ENCHUFE UNIVERSAL FD Ø200"]
[{"$nulls":3},"Brida enchufe universal de fundición ductil, DN 200 mm., para unión de tubos de igual o distinto material, con revestimiento interior y exterior de epoxi, según norma UNE EN 545, incluso p.p de juntas, tornillos, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nodo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":304.97,"d":"304.97 €"},{"v":609.94,"d":"609.94 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BRIDAS ENCHUFES UNIVERSALES",{"$nulls":7},{"v":1437.9,"d":"1,437.90 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CARRETES DE DESMONTAJE"]
[null,"C_DES_150",null,"UN CARRETE DESMONTAJE , PN16, DN 150"]
[{"$nulls":3},"Carrete de desmontaje, de 150 mm. de diámetro, PN 16, con pasadores de acero inoxidable y resto de material de acero al carbono con protección, incluso juntas, tornillos, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nodo 1",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":448.2,"d":"448.20 €"},{"v":1344.6,"d":"1,344.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CARRETES DE DESMONTAJE",{"$nulls":7},{"v":1344.6,"d":"1,344.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL FUNDICIÓN DÚCTIL",{"$nulls":7},{"v":24332.47,"d":"24,332.47 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLVULAS"]
[{"$nulls":3},"VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO"]
[null,"VCAE Ø150",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø150"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø150, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Cámara de llaves",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"Nodo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":7,"d":"7.00"},{"v":392.82,"d":"392.82 €"},{"v":2749.74,"d":"2,749.74 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø50",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø50"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø50, distancia entre bridas reducida,  según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Válvula de aireación",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":159.94,"d":"159.94 €"},{"v":159.94,"d":"159.94 €"}]
[]
[null,"VCAE Ø100",null,"UN VALV. COMP. AS. ELAST. Ø100"]
[{"$nulls":3},"Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil con unión mediante bridas y recubrimiento elastómero, eje de acero inoxidable, PN 16 y diámetro Ø100, distancia entre bridas reducida, según EN 1074, incluso p.p. de juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n\r\n\r\n"]
[{"$nulls":3},"Provisional de obra",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":230.32,"d":"230.32 €"},{"v":690.96,"d":"690.96 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. COMPUERTA ASIENTO ELÁSTICO",{"$nulls":7},{"v":3600.64,"d":"3,600.64 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VÁLV. DE AIREACIÓN (VENTOSAS)"]
[null,"VENT_Ø50",null,"UN VENTOSA TRIFUNCIONAL Ø50"]
[{"$nulls":3},"Ventosa automática trifuncional de cuerpo compacto, Ø50 y PN 16, cuerpo y tapa de fundición nodular con recubrimiento epoxi, boyas, flotador y mecanismos interiores de acero inoxidable,  incluso p.p. de   juntas, tornillos de acero inoxidable, cinta señalizadora, montaje, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Cámara de llaves",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":546.41,"d":"546.41 €"},{"v":546.41,"d":"546.41 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLV. DE AIREACIÓN (VENTOSAS)",{"$nulls":7},{"v":546.41,"d":"546.41 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VÁLVULAS",{"$nulls":7},{"v":4147.05,"d":"4,147.05 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"POLIETILENO ALTA DENSIDAD"]
[{"$nulls":3},"TUBERÍAS DE POLIETILENO"]
[null,"PEAD 110",null,"UN TUBERÍA PEAD DN 110 PN 16"]
[{"$nulls":3},"Tubería de polietileno PE-100 de alta densidad, diámetro exterior 110 mm y presión nominal de 1,60 Mpa, incluso p.p de colocación, piezas especiales, pruebas y desinfección.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Provisional de obra(Barras x 6m)",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":120,"d":"120.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":120,"d":"120.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":120,"d":"120.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":132,"d":"132.00"},{"v":20.32,"d":"20.32 €"},{"v":2682.24,"d":"2,682.24 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL TUBERÍAS DE POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":2682.24,"d":"2,682.24 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PIEZAS POLIETILENO"]
[null,"COD_ES_110_45",null,"UN CODO ELECTROSOLDABLE DN:110 45º"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Provisional de obra",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":123.53,"d":"123.53 €"},{"v":741.18,"d":"741.18 €"}]
[]
[null,"COD_ES_110_90",null,"UN CODO ELECTROSOLDABLE DN:110 90º"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Provisional de obra",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":121.5,"d":"121.50 €"},{"v":729,"d":"729.00 €"}]
[]
[null,"VALONA_110",null,"UN VALONA DE POLIETILENO INYECTADO DN 110"]
[{"$nulls":3},"Incluso suministro, montaje y pruebas, totalmente instalado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Provisional de obra",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":10.89,"d":"10.89 €"},{"v":21.78,"d":"21.78 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PIEZAS POLIETILENO",{"$nulls":7},{"v":1491.9599999999998,"d":"1,491.96 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL POLIETILENO ALTA DENSIDAD",{"$nulls":7},{"v":4174.2,"d":"4,174.20 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ELEMENTOS VARIOS"]
[{"$nulls":3},"ACOMETIDAS"]
[null,"ACOM_A_150",null,"UN ACOMETIDA TIPO A SOBRE TUB. FD 150"]
[{"$nulls":3},"Conexión de la nueva tubería de FD 150 con las acometidas existentes,  mediante TE de derivación, carrete en FD, codo en FD, válvula de compuerta de asiento elástico DN 2\" y piezas necesarias para la conexión con tubería de acometida existente, según croquis adjunto Acometida Tipo A.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":762.64,"d":"762.64 €"},{"v":762.64,"d":"762.64 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACOMETIDAS",{"$nulls":7},{"v":762.64,"d":"762.64 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO"]
[null,"HD_ACERA",null,"UN HIDRA. ACERA-100 2RAC-70"]
[{"$nulls":3},"Hidrante de acera DN. 100, con dos salidas Barcelona DN.70, instalado sobre la red de abastecimiento, a partir de la TE de derivación, incluso válvula de compuerta de asiento elástico DN 100, codo 90º DN 100 con patas, \"S\" de reglaje,  p.p. de juntas y tornillos, según detalles de planos.\t\r\n"]
[{"$nulls":3},"Red abastecimiento FD 150mm",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1281.12,"d":"1,281.12 €"},{"v":1281.12,"d":"1,281.12 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO",{"$nulls":7},{"v":1281.12,"d":"1,281.12 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VARIOS"]
[null,"CONEX_80_200",null,"UN CONEXION RED GENERAL ABAST DN 80/200"]
[{"$nulls":3},"Trabajos de conexión de nueva tubería de abastecimiento con tubería existente, en diametros comprendidos entre DN80 y DN200. Incluye labores de corte, tiempo de vaciado y de llenado, limpieza y preparación de piezas a instalar, totalmente terminado."]
[{"$nulls":3},"By-pass",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Conexión red de abastecimiento",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":124.2,"d":"124.20 €"},{"v":372.6,"d":"372.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VARIOS",{"$nulls":7},{"v":372.6,"d":"372.60 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ELEMENTOS VARIOS",{"$nulls":7},{"v":2416.3599999999997,"d":"2,416.36 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ABASTECIMIENTO",{"$nulls":7},{"v":35070.08,"d":"35,070.08 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ARQUETAS"]
[]
[null,"ARQTON_1,75X1,25",null,"UN ARQUETÓN REGISTRABLE 1,75 X 1,25 HGON AR"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón armado, de dimensiones interiores 1,75 x 1,25 m., con solera, alzados y losa de HA-25 de 20 cms. de espesor con doble mallazo 15x15x10, incluso marco y tapa de fundición dúctil redonda Ø65, MOD. D-400, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones,\r\nexcavaciones, encofrado, desencofrado, conexiones, agotamiento, obras de fábrica,completamente terminado."]
[{"$nulls":3},"Caudalimetro",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1874.28,"d":"1,874.28 €"},{"v":1874.28,"d":"1,874.28 €"}]
[]
[null,"ARQ_50_HGON",null,"UN ARQUETA REGISTRO 50x50 HORMIGON"]
[{"$nulls":3},"Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores 50 x 50 cm., incluso marco y tapa de fundición dúctil C-250, superficie peatonal antideslizante, incluso demoliciones, excavaciones, conexiones, agotamiento, obras de fábrica, completamente\r\n"]
[{"$nulls":3},"Hidrante",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":365.12,"d":"365.12 €"},{"v":1095.36,"d":"1,095.36 €"}]
[]
[null,"PERA",null,"UN TRAMPILLÓN PERA"]
[{"$nulls":3},"Trampillón \"PERA\" de AVK colocado sobre válvulas generales, perfectamente alineado con la rasante del pavimento, incluso p.p. tubo de PVC Ø125 mm. en su interior, protección del mismo durante la ejecución del pavimentado, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nodo 2",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":93.41,"d":"93.41 €"},{"v":280.23,"d":"280.23 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ARQUETAS",{"$nulls":7},{"v":3249.87,"d":"3,249.87 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE DEPÓSITOS"]
[]
[null,"PIC_VIG_LONG",null,"M PICADO DE VIGAS LONGITUDINALES"]
[{"$nulls":3},"Picado de vigas longitudinales y transversales, eliminando zonas deterioradas del hormigón, por aumento del volumen de las armaduras, incluso retirada de escombros a vertedero."]
[{"$nulls":3},"Cámara de llaves",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":33,"d":"33.00"},{"v":25.68,"d":"25.68 €"},{"v":847.44,"d":"847.44 €"}]
[]
[null,"PROT_ARM_LIMP_VIG",null,"M PROTECCION ARMADURAS, LIMPIEZA EN VIGAS"]
[{"$nulls":3},"Limpieza de las armaduras oxidadas en vigas con cepillos de alambre, 1 mano de líquido protector de las mismas con \"ferroxido\", 2 manos de imprimacion anticorrosiva ZINRICH e FOSROC aplicado con brocha, llegando a pintar la totalidad de la misma en estribos y barras longitudinales, colocación de andamios."]
[{"$nulls":3},"Cámara de llaves",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":33,"d":"33.00"},{"v":20.11,"d":"20.11 €"},{"v":663.63,"d":"663.63 €"}]
[]
[null,"REP_HGON_VIGAS SF",null,"M REPARACION HORM. DETERIORADO VIGAS SF"]
[{"$nulls":3},"Suministro y colocación de mortero de alta resistencia modificado con polímeros y fibras RENDEROC\r\r SF de FOSROC o similar, previa limpieza del soporte, humedecido, incluso aplicación de lechada\r\r NITOBOND HAR de FOSROC para mejorar la adherencia con el hormigón viejo en vigas\r\r longitudinales y transversales, encofrados laterales para sacar esquinas, medida la longitud ejecutada."]
[{"$nulls":3},"Cámara de llaves",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":30,"d":"30.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":30,"d":"30.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":33,"d":"33.00"},{"v":61.73,"d":"61.73 €"},{"v":2037.09,"d":"2,037.09 €"}]
[]
[null,"REP_HGON_TECHOS_SF",null,"M2 REPARACION HORM. DETERIORADO TECHOS SF"]
[{"$nulls":3},"Suministro y colocación de mortero de alta resistencia modificado con polímeros y fibras RENDEROC\r\r SF de FOSROC o similar, previa limpieza del soporte, humedecido, incluso aplicación de lechada\r\r NITOBOND HAR de FOSROC para mejorar la adherencia con el hormigón viejo en zonas\r\r anteriormente picadas de armaduras deterioradas, según medidas proximadas."]
[{"$nulls":3},"Cámara de llaves",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":24,"d":"24.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":6,"d":"6.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[{"$nulls":9},{"v":26.4,"d":"26.40"},{"v":39.72,"d":"39.72 €"},{"v":1048.61,"d":"1,048.61 €"}]
[]
[null,"VENT_MOSQUIT",null,"UN VENTANAS NUEVAS CON RED MOSQUITERA"]
[{"$nulls":3},"Retirada de ventanas en huecos existentes, incluso suministro y colocación de nuevas ventanas\r\r\r\ncon marco de madera tratada y pintada, incluso red mosquitera de plástico, medida la unidad terminada."]
[{"$nulls":3},"Cámara de llaves",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":170.78,"d":"170.78 €"},{"v":341.56,"d":"341.56 €"}]
[]
[null,"LIMP_P01",null,"M2 LIMPIEZA DE PARAMENTOS"]
[{"$nulls":3},"Limpieza de paramentos en depósito con agua a presión, incluso medios auxiliares y de seguridad necesarios."]
[{"$nulls":3},"Cámara de llaves",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":20,"d":"20.00"},null,null,{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":22,"d":"22.00"},{"v":3.7,"d":"3.70 €"},{"v":81.4,"d":"81.40 €"}]
[]
[null,"PIC_PAREDES_DEP",null,"M2 PICADO DE PAREDES DE DEPOSITO"]
[{"$nulls":3},"Picado hormigón deteriorado de paredes en depósito, en armaduras oxidadas debido al cloro del agua y al escaso recubrimiento de las armaduras, incluso montaje y desmontaje de andamios."]
[{"$nulls":3},"Cámara de llaves",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":60,"d":"60.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":66,"d":"66.00"},{"v":19.86,"d":"19.86 €"},{"v":1310.76,"d":"1,310.76 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE DEPÓSITOS",{"$nulls":7},{"v":6330.49,"d":"6,330.49 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PAVIMENTACION Y URBANIZACION"]
[]
[{"$nulls":3},"HORMIGONES"]
[null,"HGON SOL 15",null,"M2 SOLERA DE HGÓN DE 15 CM EN ZANJA ACERA"]
[{"$nulls":3},"Solera de 15 cms de espesor de hormigón HM-20 en zanjas bajo acera, vibrado y curado, incluso parte proporcional de  preparación de superficie de apoyo de laterales, de acuerdo a detalles de zanjas tipo, según indicaciones de la dirección de obra, totalmente rematado."]
[{"$nulls":3},"Nodo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":22,"d":"22.00"},{"v":33.59,"d":"33.59 €"},{"v":738.98,"d":"738.98 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL HORMIGONES",{"$nulls":7},{"v":738.98,"d":"738.98 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ACERAS/VARIOS"]
[null,"BAL_HID",null,"M2 BALDOSA HIDRAÚLICA"]
[{"$nulls":3},"Pavimento de baldosa hidraúlica, recibida con mortero de cemento M-45 dosificación 1:6 de 3cm de espesor. Incluso parte proporcional de baldosa de tacos que cumpla las Normas Técnicas de Accesibilidad en delimitación de pasos rebajados para peatones,  cortes, rejunteado, piezas de remate, colocación, enlechado, limpieza y recibido de marcos y tapas de arquetas y arreglo de los fallos que queden en las fachadas por los cambios de pendiente que se produzcan. Medida la superficie realmente ejecutada. Realizado segun NTE/RSR-7.  Medida la unidad realmente ejecutada.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Nodo 2",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":20,"d":"20.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":22,"d":"22.00"},{"v":48.43,"d":"48.43 €"},{"v":1065.46,"d":"1,065.46 €"}]
[]
[null,"REP OC",null,"UN REPOSICION ELEMENTOS OBRA CIVIL"]
[{"$nulls":3},"Unidad de reposición varia de obra civil, para la restitución de muros, barandillas, postes y cualquier otro elemento de hormigón o mampostería afectado por las obras a su estado original.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":110,"d":"110.00 €"},{"v":440,"d":"440.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ACERAS/VARIOS",{"$nulls":7},{"v":1505.46,"d":"1,505.46 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":7},{"v":2244.44,"d":"2,244.44 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO"]
[]
[{"$nulls":3},"PLANOS FIN DE OBRA"]
[null,"CAD_FIN_OBRA",null,"UN  PLANOS FIN DE OBRA EN AUTOCAD\t\t\t\t"]
[{"$nulls":3},"Digitalización en Autocad de lo ejecutado en obra, indicando trazados,\nmateriales y detalles de los nudos.\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":150,"d":"150.00 €"},{"v":150,"d":"150.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PLANOS FIN DE OBRA",{"$nulls":7},{"v":150,"d":"150.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"SEGURIDAD Y SALUD"]
[null,"SyS",null,"UN CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada destinada al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud aprobado, o en su defecto, el Documento de Gestión Preventiva."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":2714.8,"d":"2,714.80 €"},{"v":2714.8,"d":"2,714.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL SEGURIDAD Y SALUD",{"$nulls":7},{"v":2714.8,"d":"2,714.80 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"SEÑALIZACION Y DESVIO"]
[null,"SEÑyDESV",null,"UN SEÑALIZACION Y DESVIOS"]
[{"$nulls":3},"Partida Alzada destinada a la señalización y desvíos de tráfico peatonal y de vehículos para la ejecución de las obras, según directrices marcadas por la dirección de obra y Policía"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":1628.88,"d":"1,628.88 €"},{"v":1628.88,"d":"1,628.88 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL SEÑALIZACION Y DESVIO",{"$nulls":7},{"v":1628.88,"d":"1,628.88 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ABASTECIMIENTO GENERAL"]
[null,"HOR_MACIZ",null,"M3 M3 HORMIGON HM-20\t\t\t\t"]
[{"$nulls":3},"Suministro y colocacion en obra de hormigon HM-20, para la ejecución de macizos de anclaje en codos, T, y apoyos, y cualquier otro elemento similar, conforme a los planos de proyecto e indicaciones de Dirección de obra.Terminado\t\t\t\t\t\n"]
[{"$nulls":3},"Red abastecimiento FD 150 (Macizos)",{"v":18,"d":"18.00"},{"v":0.9,"d":"0.90"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.5,"d":"0.50"},4.86]
[{"$nulls":3},"Accesorios red de abastecimiento FD 150 (Macizos)",{"v":14,"d":"14.00"},{"v":0.8,"d":"0.80"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.8,"d":"0.80"},5.38]
[{"$nulls":3},"Cámara de llaves (protección pasamuros)",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":0.3,"d":"0.30"},0.22]
[{"$nulls":3},"Previsión (Macizos)",{"v":18,"d":"18.00"},{"v":0.9,"d":"0.90"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0.5,"d":"0.50"},4.86]
[{"$nulls":9},15.32,{"v":126,"d":"126.00 €"},{"v":1930.32,"d":"1,930.32 €"}]
[]
[null,"ENCF_NV",null,"M2 M2 ENCOFRADO NO VISTO\t\t\t\t"]
[{"$nulls":3},"Encofrado y desencofrado con madera suelta en  elementos no vistos, incluso pp. de apeos necesarios, arriostramientos, distanciadores, y medios auxiliares.\t\t\t\t\t\r\n"]
[{"$nulls":3},"Red abastecimiento FD 150 (Macizos)",{"v":18,"d":"18.00"},{"v":2.8,"d":"2.80"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0,"d":"0.00"},30.24]
[{"$nulls":3},"Accesorios red abastecimiento FD 150 (Macizos)",{"v":14,"d":"14.00"},{"v":3.2,"d":"3.20"},{"v":0.6,"d":"0.60"},null,26.88]
[{"$nulls":3},"Cámara de llaves (Macizos)",{"v":8,"d":"8.00"},{"v":1.2,"d":"1.20"},{"v":0.3,"d":"0.30"},{"v":0,"d":"0.00"},2.88]
[{"$nulls":3},"Previsión (Macizos)",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":2.8,"d":"2.80"},{"v":0.6,"d":"0.60"},{"v":0,"d":"0.00"},0.17]
[{"$nulls":9},60.17,{"v":30,"d":"30.00 €"},{"v":1805.1,"d":"1,805.10 €"}]
[]
[null,"INS_CAUD",null,"UN UN COLOCACION CAUDALIMETRO\t\t\t\t"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada de abono íntegro por instalación de caudalímetro suministrado por GuipuzkoakoUrak. Incluye desmonte de caudalimetro existente.\r\n"]
[{"$nulls":3},"Arqueta caudalimetro",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":75,"d":"75.00 €"},{"v":75,"d":"75.00 €"}]
[]
[null,"DEM_ARQ",null,"UN DEMOLICION DE ARQUETA"]
[{"$nulls":3},"Partida para demolición de arqueta o pozo hasta 3m, con medios mecánicos o manuales en todo tipo de terreno. Incluso carga, transporte a vertedero o canon de vertido de los materiales sobrantes.\n"]
[{"$nulls":3},"Cámara de llaves",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":3},"Caudalimetro",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":173.76,"d":"173.76 €"},{"v":347.52,"d":"347.52 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ABASTECIMIENTO GENERAL",{"$nulls":7},{"v":4157.9400000000005,"d":"4,157.94 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"ADECUACION INTERNA DEPOSITO"]
[null,"PINT_INT",null,"M2 PINTURA INTERIOR"]
[{"$nulls":3},"Partida restauración de pintura interna de depósito incluyendo retiro de la actual, y todos los medios auxiliares para su aplicación, totalmente terminada.\n"]
[{"$nulls":3},"Cámara de llaves",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":150,"d":"150.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":150,"d":"150.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":150,"d":"150.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":15,"d":"15.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":165,"d":"165.00"},{"v":15,"d":"15.00 €"},{"v":2475,"d":"2,475.00 €"}]
[]
[null,"ESC_INTERN",null,"UN ESCALERA INTERNA"]
[{"$nulls":3},"Partida de suministro, fabricación y montaje de escalera de acceso en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV), compuesta por dos plataformas y sus correspondientes tramos de escalera, según planos de proyecto y condiciones de obra.\r\nLa partida incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y puesta en servicio.Diseño, medición, replanteo y asistencia técnica en obra.Fabricación de estructura portante mediante perfiles pultrusionados de PRFV (canales, zancas, perfiles estructurales y refuerzos interiores cuando proceda).Peldaños y plataformas en rejilla o panel PRFV antideslizante, con acabado tipo grano de cuarzo o superficie rugosa industrial.Barandillas, pasamanos y rodapiés en PRFV, conforme normativa de seguridad vigente.Placas de anclaje, apoyos, herrajes y tornillería en acero inoxidable A4 o elementos equivalentes compatibles con PRFV.Protección y sellado de bordes, aplicación de gel coat de protección UV y acabado resistente a agentes químicos y ambientales.\r\nFijación y anclaje a forjados, muros y solera conforme a normativa estructural y de prevención de riesgos laborales.Prueba de estabilidad estructural y verificación de seguridad antes de puesta en servicio.Montaje completo, limpieza final de la zona de trabajo.Desmontaje y retirada de la escalera existente. Incluso carga, transporte a vertedero o canon de vertido de los materiales sobrantes."]
[{"$nulls":3},"Cámara de llaves",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":9100,"d":"9,100.00 €"},{"v":9100,"d":"9,100.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL ADECUACION INTERNA DEPOSITO",{"$nulls":7},{"v":11575,"d":"11,575.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"CALDERERIA"]
[null,"CAL_DE",null,"UN CALDERERIA"]
[{"$nulls":3},"Replanteo y construcción de colectores de calderería en cámara de llaves, en acero inox AISI - 316 L, incluyendo tubería, bridas, codos, tés, reducciones, picajes,  derivaciones, pasamuros, soportes, etc., totalmente montado y probado.\t\t\t\r\n\t"]
[{"$nulls":3},"Caldereria",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":470,"d":"470.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":470,"d":"470.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":470,"d":"470.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":47,"d":"47.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":517,"d":"517.00"},{"v":26.95,"d":"26.95 €"},{"v":13933.15,"d":"13,933.15 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL CALDERERIA",{"$nulls":7},{"v":13933.15,"d":"13,933.15 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"DESAMIANTADO"]
[null,"ELAB_PLAN_DESAM",null,"UN ELABORACION PLAN DESAMIANTADO"]
[{"$nulls":3},"Elaboración y presentación de Plan de Desamiantado ante la entidad competente.\n"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":1,"d":"1.00"},{"v":500,"d":"500.00 €"},{"v":500,"d":"500.00 €"}]
[]
[null,"J_RET_FC",null,"UN JORNADA DE RETIRADA DE FIBROCEMENTO"]
[{"$nulls":3},"Jornada de retirada de elementos de fibrocemento, incluido desplazamiento de equipos, según las indicaciones del correspondiente Plan de Desamiantado, incluido parte proporcional de gestión"]
[{"$nulls":3}," ",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":4,"d":"4.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":4,"d":"4.00"},{"v":750,"d":"750.00 €"},{"v":3000,"d":"3,000.00 €"}]
[]
[null,"RET_Y_TRANSP_FC_150",null,"M RETIRADA Y TRANSPORTE TUBERIA FC DN 150"]
[{"$nulls":3},"Retirada y gestión de tubería de fibrocemento 150mm,segùn el correspondiente Plan de Desamiantado\n"]
[{"$nulls":3},"Cámara de llaves",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":22,"d":"22.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":22,"d":"22.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":22,"d":"22.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2.2,"d":"2.20"}]
[{"$nulls":3},"Red abastecimiento ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":12,"d":"12.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":12,"d":"12.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":36.2,"d":"36.20"},{"v":17.69,"d":"17.69 €"},{"v":640.38,"d":"640.38 €"}]
[]
[null,"RET_Y_TRANSP_FC_200",null,"M RETIRADA Y TRANSPORTE TUBERIA FC DN 200"]
[{"$nulls":3},"Retirada y gestión de tubería de fibrocemento 200mm,segùn el correspondiente Plan de Desamiantado."]
[{"$nulls":3}," ",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":5,"d":"5.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":5,"d":"5.00"},{"v":19.9,"d":"19.90 €"},{"v":99.5,"d":"99.50 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL DESAMIANTADO",{"$nulls":7},{"v":4239.88,"d":"4,239.88 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"SERVICIOS AFECTADOS"]
[null,"SSAA",null,"UN AFECCIÓN A SERVICIOS EXISTENTES\t\t\t\t"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar en obra por variaciones, omisiones, imprevistos y/o afectación de los servicios existentes\t\t\t\t\t\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2000,"d":"2,000.00 €"},{"v":4000,"d":"4,000.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL SERVICIOS AFECTADOS",{"$nulls":7},{"v":4000,"d":"4,000.00 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"VARIOS"]
[null,"REP_OBRA C",null,"UN REPOSICION OBRA CIVIL"]
[{"$nulls":3},"Partida alzada a justificar para la restitución de muros, losas, postes y cualquier otro elemento de hormigón o mampostería afectado por las obras a su estado original.\t\t\t\t\t\r\n"]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":2,"d":"2.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":1800,"d":"1,800.00 €"},{"v":3600,"d":"3,600.00 €"}]
[]
[null,"MALL_GAL_SIMPLE_TOR",null,"M MALLA GALVANIZADA SIMPLE TORSION DE H=3M"]
[{"$nulls":3},"Partida para desmonte y reposición de malla galvanizada simple torsión de altura hasta 3m. Incluso todos los elementos necesarios para su reposición a estado inicial, hormigón, madera pina para encofrar, malla simple torsión, poste intermedio de refuerzo de acero galvanizado, poste externo, poste interior, poste en escuadra y cualquier otro elemento necesario para su correcta reposición. Incluso carga, transporte a vertedero o canon de vertido de los materiales sobrantes.\n"]
[{"$nulls":3},"Red de abastecimiento FD 150",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":60,"d":"60.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":60,"d":"60.00"}]
[{"$nulls":3},"Previsión",{"v":0.1,"d":"0.10"},{"v":60,"d":"60.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":6,"d":"6.00"}]
[{"$nulls":9},{"v":66,"d":"66.00"},{"v":52.03,"d":"52.03 €"},{"v":3433.98,"d":"3,433.98 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL VARIOS",{"$nulls":7},{"v":7033.98,"d":"7,033.98 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":7},{"v":49433.630000000005,"d":"49,433.63 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN"]
[]
[null,"LER_170101_HGON",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.01 HORMIGÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",31.79,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},31.79]
[{"$nulls":9},31.79,{"v":14.31,"d":"14.31 €"},{"v":454.91,"d":"454.91 €"}]
[]
[null,"LER_170103_MAT CERAM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.01.03 TEJAS Y MATERI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.01.03 TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",1.74,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},1.74]
[{"$nulls":9},1.74,{"v":24.87,"d":"24.87 €"},{"v":43.27,"d":"43.27 €"}]
[]
[null,"LER_170201_MAD_LIMP",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.01 MADERA LIMPIA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",0.49,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.49]
[{"$nulls":9},0.49,{"v":34.03,"d":"34.03 €"},{"v":16.67,"d":"16.67 €"}]
[]
[null,"LER_170202_VIDRIO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.02 VIDRIO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",0.52,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.52]
[{"$nulls":9},0.52,{"v":117.81,"d":"117.81 €"},{"v":61.26,"d":"61.26 €"}]
[]
[null,"LER_170203_PLASTICO",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.02.03 PLÁSTICO"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",0.52,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.52]
[{"$nulls":9},0.52,{"v":117.81,"d":"117.81 €"},{"v":61.26,"d":"61.26 €"}]
[]
[null,"LER_170302_MEZ_BITUM",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMI"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",3.02,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},3.02]
[{"$nulls":9},3.02,{"v":34.03,"d":"34.03 €"},{"v":102.77,"d":"102.77 €"}]
[]
[null,"LER_170407_MET_MEZ",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.04.07 METALES MEZCLA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.04.07 METAÑES MEZCLADOS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",3.48,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},3.48]
[{"$nulls":9},3.48,{"v":0,"d":"0.00 €"},{"v":0,"d":"0.00 €"}]
[]
[null,"LER_150504_TIER_NO C",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.05.04 TIER_ROC N CON"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",348.05,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},348.05]
[{"$nulls":9},348.05,{"v":6.17,"d":"6.17 €"},{"v":2147.47,"d":"2,147.47 €"}]
[]
[null,"LER_030308_PAP_CART",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS eem según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DSC, Documentos de Seguimiento y Control), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",0.42,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.42]
[{"$nulls":9},0.42,{"v":39.27,"d":"39.27 €"},{"v":16.49,"d":"16.49 €"}]
[]
[null,"LER_170603_170605",null,"TN RESIDUO CÓD. LER 17.06.03* Y 17.06.05 MA"]
[{"$nulls":3},"Coste de gestión de Tn de Residuo con CÓDIGO LER 17.06.03* Y 17.06.05 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE CONTIENEN AMIANTO (Orden MAM/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la CAPV, de acuerdo con el Decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, propios para RP. Incluye costes administrativos y documentación justificativa de IKS según Decreto 183/2012, de 25 de septiembre (DCS, Documentos de Control y Seguimiento), así como otros certificados."]
[{"$nulls":3}," ",0.77,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0.77]
[{"$nulls":9},0.77,{"v":363,"d":"363.00 €"},{"v":279.51,"d":"279.51 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":7},{"v":3183.6099999999997,"d":"3,183.61 €"}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL BLOQUE ...................................................................................",{"$nulls":7},{"v":112935.52,"d":"112,935.52 €"}]
[]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA........................................................................",{"$nulls":7},{"v":112935.52,"d":"112,935.52 €"}]

{"sheet":"resumen de presupuesto","index":1,"n_rows":26,"n_cols":10,"rows_kept":26,"merged":[[6,2,6,9],[22,2,22,7],[24,4,24,5],[25,5,25,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"RESUMEN DE PRESUPUESTO"]
[]
[]
[null,"OBRA:","RENOV. BAJADA URTIA - TRAMO DEPOSITO"]
[]
[]
[null,"CAPÍTULO","RESUMEN",{"$nulls":5},"EUROS","%"]
[]
[]
[null,5,"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES",{"$nulls":5},{"v":13029.198,"d":"13,029.20 €"},{"v":0.12,"d":"12.00%"}]
[null,6,"SANEAMIENTO",{"$nulls":5},{"v":394.2,"d":"394.20 €"},{"v":0,"d":"0.00%"}]
[null,7,"ABASTECIMIENTO",{"$nulls":5},{"v":35070.08,"d":"35,070.08 €"},{"v":0.31,"d":"31.00%"}]
[null,8,"ARQUETAS",{"$nulls":5},{"v":3249.87,"d":"3,249.87 €"},{"v":0.03,"d":"3.00%"}]
[null,11,"REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE DEPÓSITOS",{"$nulls":5},{"v":6330.488,"d":"6,330.49 €"},{"v":0.06,"d":"6.00%"}]
[null,12,"PAVIMENTACION Y URBANIZACION",{"$nulls":5},{"v":2244.44,"d":"2,244.44 €"},{"v":0.02,"d":"2.00%"}]
[null,19,"PARTIDAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO",{"$nulls":5},{"v":49433.628,"d":"49,433.63 €"},{"v":0.44,"d":"44.00%"}]
[null,23,"GEST. RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN",{"$nulls":5},{"v":3183.6283,"d":"3,183.63 €"},{"v":0.03,"d":"3.00%"}]
[]
[]
[null,null,"TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA",{"$nulls":5},{"v":112935.5323,"d":"112,935.53 €"}]
[]
[{"$nulls":4},"21,00% I.V.A.",{"$nulls":3},{"v":23716.46,"d":"23,716.46 €"}]
[{"$nulls":5},"TOTAL PRESUPUESTO GENERAL",null,null,{"v":136651.994083,"d":"136,651.99 €"}]

{"sheet":"Estilos","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}